## A. TROŠKOVNIK GRAĐ
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI RADOVI I UKLANJANJA
1.1. | Geodetske uluge
Geodetsko iskolčenje i snimanje građevina. Iskolčenje svih osi objekta, izrada i kontrola nanosne skele, snimak temelja, praćenje izrade armirano-betonske konstrukcije. Geodetska kontrola postojećih (i budućih) mjesta priključaka na elektro mrežu, i sl., iskolčenje vanjskih površina, prometnica (kolnik, pješačke staze, parkirališta itd..), instalacija, kanalizacijskih visina, visina šahtova, stabilizacija i održavanje iskolčenih točaka. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja za objekte, vanjsko uređenje i svih podzemnih instalacija na parceli i izvan nje do mjesta priključenja, sve ucrtano na ispravnim katastarskim podlogama i ovjereno od strane nadležnog katastarskog ureda. Stavka uključuje: a) geodetsko praćenje b) iskolčenje građevina i instalacijskih trasa obuhvaća sva geodetska mjerena kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova naručitelju radova. c) geodetsko snimanje izvedenih građevina i instalacija, te izrada elaborata izvedenog stanja.
| - obračun po kompletu obavljenih radova | kpl. | 1 |  | 0
1.2. | Uklanjanje dijela tramvajskih tračnica
Strojno uklanjanje dijela tramvajskih tračnica komplet sa betonskim pragovima i ispune kolosjeka od drobljenog kamena. U cijenu uračunati i zavarivanje poprečne tračnice na novom kraju tračnica. Obračun po m1 uklonjene pruge sa pragovima i ispunom. U stavku uračunato utovar, odvoz uklonjenog materijala na deponij uz plaćanje naknade za deponiranje i istovar .
| ­ obračun po m1 uklonjene pruge (2x tračnice) | m1 | 12 |  | 0
1.3. | Uklanjanje zidanih zidova na platou za agregat
Strojno uklanjanje zidanih zidova (betonskim blokovima) na platou za agregat, komplet sa betoniranim serklažom, sve prema uputama nadzornog inženjera. Zid presjeka 120x20 cm, obračun po m1 uklonjenog zida. U stavku uračunato utovar, odvoz uklonjenog materijala na deponij uz plaćanje naknade za deponiranje i istovar.
| ­ obračun po m1 uklonjenog zida | m1 | 30 |  | 0
1.4. | Čišćenje i priprema terena za gradnju
Čišćenje i priprema terena za gradnju obuhvaća uklanjanje otpada, te uklanjanje grmlja. Ovaj rad obuhvaća , vađenje korijenja, šiblja te starih panjeva. Udubine od izvađenih panjeva na temeljnom tlu treba ispuniti istim materijalom kakav je na okolnom temeljnom tlu te izvesti zbijanje do projektom propisane zbijenosti Ms>30 MN/m2. Obračun po m2 tlorisne površine. U stavku uračunato utovar, odvoz iskopanog materijala na deponij uz plaćanje naknade za deponiranje i istovar .
| - Čišćenje i priprema terena | m2 | 100 |  | 0
1.5. | Fasadna skela
Dobava i montaža ( i demontaža po završetku radova) cijevne fasadne skele visine do 5,00 m. Radna skela po cijelom opsegu građevine u širini 80 cm. Oslanjanje skele izvesti na čvrstoj podlozi, sa svim potrebnim ukručenjima, podnicama, ljestvama za prelazak s jedne radne etaže na drugu, zaštitom podnica od pada materijala i alata, ledobranima i sl. Sve u skladu sa propisima zaštite na radu, kompletno s oblogom pročelja skele jutanim ili PVC platnom.
| ­ obračun po m2 projekcije skele na procelje | m2 | 220 |  | 0
1.6. | Uklanjanje postojećih stupova i temelja stupova
Uklanjanje postojećih čeličnih stupova i pripadajućih temelja. Stavkom obuhvaćeno: a) Pažljiva demontaža postojećih čeličnih stupova sa svim spojnim materijalom i usitnjavanjem u komade prikladne za utovar u vozilo, utovar i odvoz na deponij. U stavku uračunato osiguranje radilišta, utovar, odvoz demontiranog materijala na deponij uz plaćanje naknade za deponiranje i istovar.. U cijeni sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. b) Strojno razbijanje i uklanjanje armirano-betonskih temelja stupova, a sve prema uputama nadzornog inženjera, s usitnjavanjem u komade prikladne za utovar u vozilo, utovar i odvoz na deponij u obvezi izvođača radova. U stavku uračunato osiguranje radilišta, utovar, odvoz iskopanog i demontiranog materijala na deponij uz plaćanje naknade za deponiranje i istovar.
| - obračun po komadu uklonjenog stupa visine 8m sa pripripadajućim temeljom | kom | 2 |  | 0
1.7. | Demontaža postojećih stupova i uklanjanje temelja stupova
Demontaža postojećih čeličnih stupova i uklanjanje pripadajućih temelja. Stavkom obuhvaćeno: a) Pažljiva demontaža postojećih čeličnih stupova sa svim spojnim materijalom i predaja stupova vlasniku na lokaciju koji osigurava vlasnik. U cijeni demontaža stupova, odvoz i odlaganje, te sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. b) Strojno razbijanje i uklanjanje armirano-betonskih temelja stupova, a sve prema uputama nadzornog inženjera, s usitnjavanjem u komade prikladne za utovar u vozilo, utovar i odvoz na deponij u obvezi izvođača radova. U stavku uračunato osiguranje radilišta, utovar, odvoz iskopanog i demontiranog materijala na deponij uz plaćanje naknade za deponiranje i istovar.
a) | - obračun po komadu demontiranog stupa visine 12m | kom | 1 |  | 0
b) | - obračun po komadu uklonjenog temelja | kom | 1 |  | 0
A.1. | PRIPREMNI RADOVI I UKLANJANJA |  |  |  | 0
A.2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Uklanjanje humusa
Strojno uklanjanje humusnog sloja s dijela parcele ispod građevine +80 cm od vanjskih gabarita građevine, dubine 30 cm, mjereno od kote terena. Teren relativno ravan, bez velikih nivelacija. Iskopani materijal deponirati na gradilištu za odvoz ili naknadno nasipavanje isključivo okoliša oko zgrade (zelena površina), odnosno ne smije se koristiti za nasipavanje ispod građevine ili kolničke konstrukcije. Sve uz odobrenje nadzornog inženjera.
| ­ obračun po m3 | m3 | 33 |  | 0
2.2. | Iskop zemlje za temelje i tampon
Strojni (i dijelom ručni) iskop zemljanog materijala C kategorije ispod građevine, dubine do 130 cm (mjereno od donje kote već uklonjenog sloja humusa) ili iznimno veće dubine prema uputama nadzornog inženjera. Iskop se vrši do kote zdravog nosivog tla. Teren relativno ravan, bez velikih nivelacija. Iskopani materijal deponirati na gradilištu za odvoz ili naknadno nasipavanje isključivo okoliša oko zgrade (zelena površina), odnosno ne smije se koristiti za nasipavanje ispod građevine ili kolničke konstrukcije. Sve uz odobrenje nadzornog inženjera.
| ­ obračun po m3 | m3 | 125 |  | 0
2.3. | Geotekstil (200 g/m2)
Dobava i ugradnja netkanog geotekstila (200 g/m2), radi razdvajanja tla od kamenog materijala. Geotekstil slobodno položen na temeljno tlo, s preklopima od minimalno 20 cm. Preklapanje izvesti u smjeru nasipavanja materijala. Obračun prema stvarno prekrivenoj površini tla, odnosno preklopi se ne uračunavaju dodatno u izvedenu površinu. U stavci sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti.
| ­ obračun po m2 netto površine | m2 | 80 |  | 0
2.4. | Tamponski sloj - drobljeni kamen
Dobava, nasipavanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala frakcije 0 - 31,5 mm, ili šljunka, u prostor ispod armiranobetonske podne ploče zgrade. Debljina sloja 30 cm. U cijeni i nabijanje vibracijskim valjkom ili vibro pločama do modula zbijenosti M=60MN/m2.
| ­ obračun po m3 ugrađenog zbijenog materijala | m3 | 25 |  | 0
2.5. | Zatrpavanje iskopa - zemlja iz iskopa
Nasipavanje, razastiranje i nabijanje zdravog zemljanog materijala sa gradilišne deponije, odnosno zatrpavanje ostatka građevinske jame nakon izvedenih betonskih i izolaterskih radova oko zgrade. Debljina nasipavanja u slojevima od 30 cm, prema stvarnom stanju na terenu uz strojno nabijanje u slojevima do projektom propisanje zbijenosti. Sve uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera.
| ­ obračun po m3 | m3 | 40 |  | 0
2.6. | Odvoz suvišnog iskopanog materijala
Utovar, odvoz i istovar sve suvišne zemlje i ostalog materijala s gradilišta na gradsku deponiju na udaljenosti do 10 km, uz plaćanje naknade za deponiranje.
| ­ obračun po m3 | m3 | 105 |  | 0
2.7. | Iskop zemlje za temelje stupova i tampon
Strojni (i dijelom ručni) iskop zemljanog materijala "C" kategorije za temeljne stope stupova, dubine do 285 cm ili iznimno veće dubine (do 340 cm) prema uputama nadzornog inženjera. Iskop se vrši do kote zdravog nosivog tla. U stavku uračunati osiguranje temeljne jame razuporama, eventualno crpljenje podzemne vode, utovar i odvoz iskopanog materijala na deponij uz plaćanje naknade za deponiranje i istovar .
| ­ obračun po m3 | m3 | 31 |  | 0
2.8. | Geotekstil (200 g/m2) ispod temelja stupova
Dobava i ugradnja netkanog geotekstila (200 g/m2), radi razdvajanja tla od kamenog materijala. Geotekstil slobodno položen na temeljno tlo, s preklopima od minimalno 20 cm. Preklapanje izvesti u smjeru nasipavanja materijala. Obračun prema stvarno prekrivenoj površini tla, odnosno preklopi se ne uračunavaju dodatno u izvedenu površinu. U stavci sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti.
| ­ obračun po m2 netto površine | m2 | 12 |  | 0
2.9. | Tamponski sloj - drobljeni kamen ispod temelja stupova
Dobava, nasipavanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala frakcije 0 - 31,5 mm, ili šljunka, ispod armiranobetonskih temelja. Debljina sloja po projektu. U cijeni i nabijanje vibro pločama do modula zbijenosti M=60MN/m2.
| ­ obračun po m3 ugrađenog zbijenog materijala | m3 | 6 |  | 0
2.10. | Zatrpavanje iskopa temelja stupova - zemlja iz iskopa
Zatrpavanje novih temelja i pozicija uklonjenih temelja materijalom iz iskopa temeljne jame nasipavanjem i zbijanjem u slojevima debljine po 30cm uz odstranjivanje viška materijala.U cijenu stavke uračunato razastiranje, vlaženje, zbijanje slojeva zasipa, sav potreban rad, materijal i transporti, sve do potpune gotovosti.
| ­ obračun po m3 | m3 | 48 |  | 0
A.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
A.3. | BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI
3.1. | Podložni beton
Dobava materijala i betoniranje podložnog sloja betona ispod temeljne ploče. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betoniranje se vrši u tlu, preko nabijenog sloja tampona. Betonirati betonom C 16/20, X0. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunato izrada rubne oplate, te sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Obračun po m3 betona.
a) | ­ podložni beton, d=8 cm | m3 | 6.5
b) | ­ oplata | m2 | 3 |  | 0
3.2. | Temeljna konstrukcija
Dobava materijala i betoniranje armirane temeljne ploče zgrade. Dimenzije po projektu. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u oplati. Temeljnu ploču betonirati betonom C 30/37, XC2. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate
a) | ­ beton C 30/37, XC2 | m3 | 30 |  | 0
b) | ­ oplata | m2 | 14.5 |  | 0
3.3. | Nadtemeljni zidovi
Dobava materijala i betoniranje armiranih nadtemeljnih zidova zgrade. Dimenzijama po projektu. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u dvostranoj oplati. Temeljne trake betonirati betonom C 30/37, XC2. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
a) | ­ beton C 30/37, XC2 | m3 | 11 |  | 0
b) | ­ oplata | m2 | 58 |  | 0
3.4. | Podna ploča
Dobava materijala i betoniranje armirane podne ploče zgrade. Podna ploča debljine 20 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u oplati, sa visinom podupiranja 80 cm. Betonirati betonom C 30/37, XC2. Ugradnja betona je strojna. Gorna površina mora biti fino strojno zaglađena za postavu Epoksy poda. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore, ugradba podnih rešetki, i izrada svih potrebnih dilatacija. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
a) | ­ beton d = 20 cm C 30/37, XC2 | m3 | 13 |  | 0
b) | ­ oplata | m2 | 92 |  | 0
3.5. | Stropna ploča
Dobava materijala i betoniranje armirane stropne ploče zgrade sa pripadajućim horizontalnim serklažima. Stropna ploča debljine 18 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Stropna ploča se betonira u širokoplošnoj oplati, uz podupiranje do 3,50 m. Betonirati betonom C 25/30, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore i izrada svih potrebnih dilatacija. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
a) | ­ beton C 25/30, XC1 | m3 | 14.5 |  | 0
b) | ­ oplata (visina podupiranja do 3,00 m) | m2 | 85 |  | 0
3.6. | Vertikalni serklaži
Dobava materijala i betoniranje armiranih vertikalnih serklaža zgrade. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u dvostranoj, trostranoj ili četverostranoj oplati. Betonirati betonom C 25/30, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
a) | ­ beton C 25/30, XC1 | m3 | 3 |  | 0
b) | ­ oplata | m2 | 22 |  | 0
3.7. | Nadvoji
Dobava materijala i betoniranje armiranih nadvoja, dimenzija po projektu. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u trostranoj oplati, visina podupiranja do 2,50 m. Betonirati betonom C 25/30, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore i izrada svih potrebnih dilatacija. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
a) | ­ beton C 25/30, XC1 | m3 | 0.7 |  | 0
b) | ­ oplata (visina podupiranja do 2,50 m) | m2 | 8 |  | 0
3.8. | Armiranobetonska atika
Dobava materijala i betoniranje armiranobetonske atike ravnog krova. Zidovi atike debljine 15 cm, visine 30 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u dvostranoj oplati. Betonirati betonom C 25/30, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. . Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
a) | ­ beton C 25/30, XC1 | m3 | 3 |  | 0
b) | ­ oplata dvostrana | m2 | 22 |  | 0
3.9. | Beton za pad - ravni krov
Dobava materijala i betoniranje betona za pad ravnog krova. Krov zgrade izvodi se u projektiranom padu, debljine u prosjeku 13 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonirati laganim betonom. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore i izrada svih potrebnih dilatacija. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju.
| ­ obračun po m2 tlorisne površine krova | m2 | 65 |  | 0
3.10. | Serklaži zida na platou za agregat
Dobava materijala i betoniranje armiranih horizontalnih i vertikalnih serklaža zidanih zidova na platou za agregat. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u dvostranoj, trostranoj ili četverostranoj oplati. Betonirati betonom C 25/30, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
a) | ­ beton C 25/30, XC1 | m3 | 1.5 |  | 0
b) | ­ oplata | m2 | 11 |  | 0
3.11. | Armatura
Dobava, sječenje, savijanje, prijevoz, postava i vezanje armaturnog željeza. Količine armaturnog željeza u troškovniku izračunate su aproksimativno prema m3 armiranog betona. Nakon izrade izvedbene dokumentacije za građenje objekta, moći će se utvrditi stvarne količine armature na osnovu planova savijanja armature.
| ­ armatura - šipke i mreža B500B | kg | 10000 |  | 0
3.12. | Podložni beton ispod temeljnih stopa stupova
Dobava materijala i betoniranje podložnog sloja betona ispod temelja stupova u svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betoniranje se vrši u tlu, preko nabijenog sloja tampona. Betonirati strojno, betonom C 16/20, X0. U cijenu stavke uračunato izrada rubne oplate, te sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Obračun po m3 betona.
a) | ­ podložni beton, d=10 cm | m3 | 1
b) | ­ oplata | m2 | 2.5 |  | 0
3.13. | Temeljne stope stupova
Dobava materijala i betoniranje armiranih temelja stupova dimenzija u svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se djelomično u oplati. Temelje betonirati strojno betonom C 30/37, XC2. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate
a) | ­ beton C 30/37, XC2 | m3 | 16.5 |  | 0
b) | ­ oplata | m2 | 42 |  | 0
3.14. | Armatura temeljnih stopa stupova
Dobava, sječenje, savijanje, prijevoz, postava i vezanje armaturnog željeza. Količine armaturnog željeza u troškovniku izračunate su aproksimativno prema m3 armiranog betona. Nakon izrade izvedbene dokumentacije za građenje objekta, moći će se utvrditi stvarne količine armature na osnovu planova savijanja armature.
| ­ armatura - šipke i mreža B500B | kg | 1200 |  | 0
3.15. | PVC cijev za uvlačenje kablova
Dobava i postavljanje PVC cijevi Ø63mm dužine 2x1,0m u temeljne stope za uvlačenje elektro kablova, u svemu prema projektnoj dokumentaciji. PVC kablove ugraditi u oplatu prije betoniranja, uz sva potrebna osiguranja za ugradnju.
| - obračun po m1 ugrađenih cijevi | m1 | 20 |  | 0
A.3. | BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
A.4. | ZIDARSKI RADOVI
4.1. | Nosivi zidovi, blok opeka
Dobava materijala i zidanje vanjskih i unutarnjih nosivih zidova. Zidovi iz blok opeke debljine 25 cm. Zidanje obaviti produžnim cementnim mortom sukladno uputi proizvođača. U zidu ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija prema projektu pripadajućih instalacija. U cijeni radna skela, sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Otvori, serklaži, nadvoji i sl. se odbijaju u cjelosti.
| ­ obračun po m3 zida debljine 25 cm | m3 | 44 |  | 0
4.2. | Zidovi na platou za agregat , betonski blok
Dobava materijala i zidanje zidova na platou za agregat. Zidovi iz betonskog bloka, debljine 25 cm, visine do 100 cm. Zidanje obaviti cementnim mortom sukladno uputi proizvođača. U cijeni radna skela, sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Otvori, serklaži, nadvoji i sl. se odbijaju u cjelosti.
| ­ obračun po m3 zida debljine 25 cm | m3 | 7 |  | 0
4.3. | Žbukanje zidova - cementno-vapnena žbuka
Dobava materijala i izrada unutarnje i vanjske žbuke zidanih zidova i elemenata od armiranog betona (stupovi, serklaži, nadvoji i sl.), cementno-vapnenom žbukom 1:3, debljine sloja min. 20 mm. Stavkom je obuhvaćeno: ■ čišćenje podloge ■ kontaktni vezni sloj (primer za beton) ■ cementni špric ■ gruba žbuka ■ fina žbuka ■ obrada špaleta (širine 20 cm) ■ kutni profili i rabic po uglovima i na spojevima dvaju različitih materijala (cca 10% površine) U cijeni radna skela, sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Koristiti gotovu industrijski priređenu smjesu prema uputama proizvođača.
a) | ­ obračun po m2 površine zida unutrašnje žbuke | m2 | 250 |  | 0
b) | ­ obračun po m2 površine zida vanjske žbuke | m2 | 155 |  | 0
4.4. | Žbukanje stropova - cementno-vapnena žbuka
Dobava materijala i izrada unutarnje žbuke armiranobetonskih stropova , cementno-vapnenom žbukom 1:3. Stavkom je obuhvaćeno: ■ čišćenje podloge ■ kontaktni vezni sloj (primer za beton) ■ cementni špric ■ gruba žbuka ■ fina žbuka U cijeni radna skela (do 300 cm), sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Koristiti gotovu industrijski priređenu smjesu prema uputama proizvođača.
| ­ obračun po m2 površine | m2 | 60 |  | 0
A.4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.5. | BRAVARSKI RADOVI
5.1. | POKLOPCI I OPŠAVI OTVORA U PODU
5.1.1. | Poklopci - vrata u podu prizemlja
Izrada, dobava i ugradnja kompletnog unutrašnjeg poklopca - vrata u podu prizemlja. Poklopac iz vruće cinčanog rebrastog lima svijetlog otvora 70x200 cm, komplet sa okvirom (po rubu i kroz sredinu) koji se ugrađuje u betonske stijenke ( ab ploču ). Izvoditelj je u obvezi izraditi radioničke nacrte i donijeti nadzornom inženjeru na ovjeru. Sve komplet do pune gotovosti prema projektnoj dokumentaciji.
| ­ poklopac sa okvirom 70x200 cm ( 2x70x100 cm) | kom | 3 |  | 0
5.1.2. | Opšav otvora u podu prizemlja
Izrada, dobava i ugradnja opšava otvora u podu prizemlja, nakon postave kabela. Opšav iz vruće cinčanog rebrastog lima, komplet sa potkonstrukcijom (po rubu i osno na 800 mm) koji se ugrađuje u betonske stijenke ( ab ploču ). Izvoditelj je u obvezi izraditi radioničke nacrte i donijeti nadzornom inženjeru na ovjeru. Sve komplet do pune gotovosti prema projektnoj dokumentaciji.
| ­ opšav sa potkonstrukcijom | m2 | 4.5 |  | 0
5.2. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA
5.2.1. | Vanjska dvokrilna vrata
Izrada, dobava i ugradba vanjske aluminijskih vrata koja se sastoje iz dva zaokretna krila. Svi profili su aluminijski plastificirani 65 mm bez prekida toplinskog mosta , boje sive ( RAL ton sukladno ton karti proizvođača). Prag je aluminijski, ukupne visine < 20 mm. Ispuna krila u središnjem dijelu izrađena od alu plastificiranog lima, ventilacijske rešetke u donjem i gornjem dijelu po cijeloj širini krila (ili cijelo krilo sa ventilacijskom rešetkom). U stavku uključen sav potreban tipski okov sa bravom za zaključavanje, te vanjska limena okapnica i opšav u istom tonu. NAPOMENA : Mjere provjeriti na licu mjesta.. Po izradi radioničkog nacrta ( od strane izvođača), isti sa uzorcima dati na ovjeru nadzornom inženjeru. Obračun po ugrađenom komadu i u funkciji.
| ­ POZ 1 vrata 2k - zaokretna - 172/250 cm | kom | 5 |  | 0
5.3. | ČELIČNI STUPOVI
5.3.1. | Čelični stupovi kontaktne mreže visine 8 m, 2 kom
Izrada, dobava i montaža čeličnih stupova kontaktne mreže (KM) visine do 8m iz materijala S355. Stupovi se sastoje iz dva segmenta, dimenzija prema projektu konstrukcije, vruće cinčani za I zonu vjetra sa čeličnom anker pločom i sidrenim vijcima. U cijenu uračunati kompletan materijal, sav spojni materijal, antikorozivnu zaštitu, sve radove i materijal za potpuno dovršenje projektiranih stupova.
| ­ obračun po kg čelične konstrukcije | kg | 1000 |  | 0
5.3.2. | Čelični stup rasvjete visine 12 m, 1 kom
Montaža postojećih demontiranih čeličnih stupova rasvjete (JR) visine do 12m iz materijala S355. Stupovi vruće cinčani za I zonu vjetra sa izvedbom nove čelične anker ploče i sidrenim vijcima. U cijenu uračunati sav spojni materijal, antikorozivnu zaštitu, sve radove i materijal za potpuno dovršenje projektiranih stupova.
| ­ obračun po komadu stupa | kom | 1 |  | 0
5.3.3. | Antikorozivna zaštita podnožja rasvjetnog stupa
Antikorozivna zaštita podnožja rasvjetnog stupa - bitumenska zaštita, anker ploče i stupa do visine 0,5m od okolnog terena. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.
| - obračun po kg utrošenog materijala | kg | 3 |  | 0
A.5. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.6. | IZOLATERSKI RADOVI
6.1. | Hidroizolacija poda na tlu
Dobava materijala i izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije poda na tlu. Horizontalna hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskoj podnoj ploči, a vertikalna na armirano-betonskom nadozidu - po obodu zgrade. Prilikom rada obratiti pažnju na ugrađene instalacije, zaštitne plastične cijevi i sl., a proboje od cijevi instalacija obraditi hladnim bitumenskim premazom. Horizontalna i vertikalna hidroizolacija izvodi se bitumenskim trakama, a radi kontrole upojnosti podloge, nanijeti temeljni polimer-bitumenskog premaz min. 0,3 kg/m2.
Horizontalno varenje 2x plastomerne bitumenske hidroizolacijske trake. Minimalne tehničke karakteristike: Debljina min. 4 mm Ojačane sa netkanim poliesterskim filcom Stabilizirane u uzdužnom smjeru staklenim vlaknima Temp. postojanost od -5°C do +80°C Zadizanje ili spoj hidroizolacija visine 20 cm, preklopi od 10 cm i holkeri uključeni u jediničnu cijenu. Vertikalna hidroizolacija se izvodi varenjem 1x trake na nadozid. U stavku uračunati i zaštitu vertikalne hidroizolacje čepastom membranom HDPE. U svemu prema uputama i tehničkom listu proizvođača, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
a) | ­ horizontalno, obračun po m2 | m2 | 75 |  | 0
b) | ­ vertikalno, sa čepastom membranom, obračun po m2 | m2 | 54 |  | 0
6.2. | Hidroizolacija ispod zidanih zidova
Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije ispod zidanih zidova prizemlja, u širini 33 cm. Sastoji se od: ■ 1x hladni premaz bitumenskom emulzijom ■ 1x elastomerna zavarljiva bitumenska traka, debljine 4 mm koja se za podlogu i međusobno učvršćuje ljepljenjem plamenikom, sa preklopom najmanje 10 cm. Prilikom rada obratiti pažnju na ugrađene instalacije, zaštitne plastične cijevi i sl. Hidroizolaciju treba položiti na posve suhu, ravnu i čistu zaglađenu površinu. U svemu prema uputama i tehničkom listu proizvođača, do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m1 postavljene izolacije.
| ­ obračun po m1 (r.š. 33 cm) | m1 | 52 |  | 0
6.3. | Horizontalna hidroizolacija ispod AB elemenata
Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije ispod armiranobetonskih vertikalnih serklaža, polimercementnim hidroizolacijskim premazom, u kompletnoj širini armiranobetonskog elementa. Hidroizolacija se nanosi u dva sloja (ukupna potrošnja 4,0 kg/m²). Potrebno je paziti da se hidroizolacijski premaz nanese u dužini većoj od dužine armiranobetonskog elementa (15 cm s jedne strane i 15 cm s druge strane). Sve prodore armature ili ankera potrebno je također hidroizolirati tako da se isti sloj premaza nanese na njih četkom do visine od 5 cm. Kada se i drugi sloj hidroizolacijskog premaza osuši može se pristupiti betoniranju. Prilikom rada obratiti pažnju na ugrađene instalacije, zaštitne plastične cijevi i sl. Hidroizolaciju treba položiti na posve suhu, ravnu i čistu zaglađenu površinu. U svemu prema uputama i tehničkom listu proizvođača, do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m2 tlorisne površine.
| ­ horizontalno | m2 | 2 |  | 0
A.6. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.7. | KROV I LIMARSKI RADOVI
7.1. | LIMARSKI RADOVI
7.1.1. | Okapnica - atika ravni krov
Dobava materijala, rezanje na mjeru i ugradnja okapnice atike ravnog krova od galvaniziranog čeličnog lima debljine min. 0,6 mm, laminiranog sa TPO slojem debljine min. 1,1 mm, razvijene širine 50 cm. Pad prema ravnom krovu. U cijeni potrebna podkonstrukcija, OSB ploča debljine 18 mm, dodatno brtvljenje kitom na bazi poliuretana, odgovarajući temeljni premaz te sav potreban pričvrsni materijal do potpune gotovosti i funkcnionalnosti. Boja siva, a točan RAL iz raspoložive RAL karte proizvođača.
| ­ obračun po m1 okapnice, r.š. 50 cm | m1 | 36 |  | 0
7.1.2. | Vertikalna odvodnja oborinskih voda sa krova (OV)
Dobava materijala, krojenje, savijanje, izrada, ugradnja i pričvršćivanje odvodnih vertikala oborinskih voda sa krova dvorane. Vertikale su kvadratnog presjeka i izvode se od pocinčanog lima, debljine 0.60 mm. Površinska obrada lima je u antracit sivoj boji. Oluci se vežu na zid rasklopivim obujmicama od plosnog pocinčanog profila 25/5mm, a pričvršćuju se u zid pocinčanim vijcima i tiplima na razmacima od 2-3m. Spajanje vertikale na vodolovno grlo vrši se posebnom priključnom cijevi. U cijenu uračunati kompletan matrijal, postavu i učvršćenje vertikale, te sve fazonske komade (priključne cijevi, vodolovno grlo, spoj vertikale sa internim sustavom i sl.), sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Sve izvesti prema projektu i uputama proizvođača. Obračun po m1 vertikalnog oluka.
| ­ obračun po m1 vertikalnog oluka, 100x100 mm | m1 | 11 |  | 0
7.1.3. | Krovni slivnik
Dobava i montaža krovnih sigurnosnih slivnika za ravne krovove DN 110,DN 50 horizontalni, sa bočnim izljevom, visinski podesivim uljevnim elementom, hvatačem lišća, PP prirubnicom za lijepljene (varenje) sa TPO. Stavka uključuje sav rad, materijal za ugradnju, zidarska obrada prodora, hidroizolacijska brtvljenja i varenja s pokrovnim i/ili zidnim završnim oblogama sve do potpune gotovosti.
| ­ obračun po komadu DN 110 | kom | 2 |  | 0
7.1.4. | Sigurnosni preljev
Dobava i montaža sigurnosnog preljeva na ravnom krovu od pocinčanih cijevi kružnog poprečnog presjeka promjera 75 mm, s pripadajućim okapima i opšavima. Cijev se postavlja u zid atike na visini od 5 cm iznad tjemena bočnog izljeva oborinskih vertikala. Stavka uključuje sav rad, materijal za ugradnju, zidarska obrada prodora, hidroizolacijska brtvljenja i varenja s pokrovnim i/ili zidnim završnim oblogama sve do potpune gotovosti.
| ­ obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
7.2. | KROV
7.2.1. | Parna brana
Dobava i postava parne brane od sintetičke membrane na bazi polietilena, min. d=0,15 mm (PE). Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu spoja od min. 8 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid trakom. Sloj parne brane potrebno je dići do visine termo izolacije (40 cm). Lijepljenje uračunato u stavku.
| ­ obračun po m2 tlorisne površine krova | m2 | 66 |  | 0
7.2.2. | Toplinska izolacija (XPS)
Dobava i postava horizontalne toplinske izolacije ravnog krova od ekstrudiranog polistirena (XPS), razreda otpornosti na požar B-d1, s pločama XPS-a, s faktorom toplinske vodljivosti λ≤ 0.040(W/mK), debljine 10 cm. Horizontalna toplinska izolacija se postavlja iznad stropne ploče - na beton u padu. Po obodu krova izvodi se klin od mineralne vune širine 30 cm, visine 5 - 1 cm, sa padom od atike. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m2.
a) | - horizontalno, d=10 cm | m2 | 66 |  | 0
b) | - horizontalno "klin", š=30 cm, d=5-1 cm | m1 | 34 |  | 0
7.2.3. | TPO hidroizolacija
Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi TPO-a, armirana poliesterskim pletivom i stabilizirane staklenom mrežicom, UV stabilna, debljine min. d=1,5mm. Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop min. 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim elementima prema uputama proizvođača. Dobava i postava vertikalne hidroizolacije na detalju (zid, min. visine 30 cm), iz sintetičke membrane na bazi TPO-a, armirana poliesterskim pletivom i stabilizirane staklenom mrežicom, UV stabilna, debljine min. d=1,5 mm. Membrana se lijepi na podlogu zida sa kontaktnim ljepilom ili se mehanički pričvršćuje prema uputama proizvođača materijala. Dobava i postava specijalnih profila od galvaniziranog čeličnog lima min. 0,6mm laminiranog sa slojem FPO membrane min. 1,1mm. Dodatno brtvljenje trajnoelastičnim kitom na bazi poliuretana, odgovarajućim temeljnim premazom i PE ispunom za fuge. U cijeni uključeni holker, završna putz lajsna, sve potrebno do potpune gotovosti i funkcionalnosti, a prema uputama proizvođača.
Dobava i postava nearmirane hidroizolacijske membrane na bazi mekog TPO-a za izradu dodatnog ojačanja detalja na već izvedenim membranama, te na bazi mekog PVC-a za izradu dodatnog ojačanja u kutovima i istakama detalja na već izvedenim membranama. Stavka uključuje obradu svih prodora kroz krov (nosači, odzrake, vertikale, kupole i sl.)
a) | - horizontalno, obračun po m2 tlorisne površine | m2 | 75 |  | 0
b) | - vertikalno, obračun po m1 (r.š. 30 cm) | m1 | 34 |  | 0
c) | - dodatna ojačanja (proboji i sl.) | kom | 2 |  | 0
7.2.4. | Hodna staza
Dobava i montaža hodne staza na bazi TPO-a, debljine min. 2,0 mm, širine do 66 cm. Linijski se zavaruje na izvedenu hidroizolacijsku sintetičku membranu, služi kao zaštita i označavanje prohodnih dijelova krova sa TPO krovnim hidroizolacijskim membranama. Otporna na starenje, atmosferilije i UV zračenje. Boja: tamno siva.
| - obračun po m1 | m1 | 12 |  | 0
7.2.5. | Odzračnici
Dobava i montaža dvostrukih okomitih odzračnika na bazi tvrdog PVC-a, toplinski izoliranih sa ekspandiranim polietilenom (EFE), sa mogućnošću spajanja na parnu branu i na hidroizolaciju, promjera Ø110 i visine 500mm. Jedan na svakih 250 m2. Obračun po komadu ugrađenog elementa.
| - PVC odzračnik | kom | 1 |  | 0
A.7. | KROV I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.8. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
8.1. | Epoxy pod
Priprema, dobava i izrada do pune funkcije epoxy antistatik portukliznog poda, otpornog na mehanička oštećenja, habanje sa pojačanom mehaničkom i kemijskom otpornošću.
Priprema podloge suhe podloge od ostataka ulja i drugih nečistoća. U cijeni je uklanjanje prašine postupkom usisavanja, a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu, te zapunjavanje mogućih ili postojećih pukotina epoksi smolom.
Nanošenje prvog impregnacijskog bezbojnog mat premaza valjcima direktno na cementnu podlogu, sukladno uputstvima proizvođača.
Nakon sušenja impregnacijskog prmaza (24 h) nanošenje premaza debeloslojni temeljni i međuslojni premaz na osnovi poliamidom otvrdnjavajuće modificirane epoksidne smole, koji sadrži protukorozijske pigmente i visok udio suhe tvari.Premaz je u sivoj nijansi,nanosi se valjcima,u 2 ruke poštujući međupremazne intervale sukladno uputstvima proizvođača.
Na spojevima pod-zid (sokl) izvesti holker visine 10 cm, od materijala kao pod, u svemu prema uputama proizvođača.
Sve ostalo prema uputama proizvođača i prema pravilima za ljevane podove.
a) | ­ obračun po m2 tlorisne površine | m2 | 60 |  | 0
b) | ­ obračun po m1 sokla | m1 | 74 |  | 0
A.8. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
A.9. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
9.1. | Ličenje unutrašnjih ožbukanih zidova
Dobava materijala i ličenje ožbukanih zidova, u bijelo, disperzivnom bojom, komplet s pripremom podloge. Priprema zida obuhvaća slijedeće: Otprašivanje i impregnaciju, kitanje i gletanja u dva sloja, brušenje i otprašivanje. Ličenje u potrebnom broju premaza (najmanje dva) do potpunog prekrivanja podloge. Zidovi visine do 3,00 m, radna skela u cijeni.
| ­ obračun po m2 površine zida | m2 | 250 |  | 0
9.2. | Ličenje unutrašnjih ožbukanih stropova
Dobava materijala i ličenje ožbukanih stropova, u bijelo, disperzivnom bojom, komplet s pripremom podloge. Priprema zida obuhvaća slijedeće: Otprašivanje i impregnaciju, kitanje i gletanja u dva sloja, brušenje i otprašivanje. Ličenje u potrebnom broju premaza (najmanje dva) do potpunog prekrivanja podloge. Stropovi na visini do 3,00 m, radna skela u cijeni.
| ­ obračun po m2 površine stropa | m2 | 60 |  | 0
9.3. | Ličenje ožbukanih zidova pročelja
Dobava materijala i ličenje ožbukanih zidova pročelja, u bijelo, fasadnom bojom, komplet s pripremom podloge. Priprema zida obuhvaća slijedeće: Otprašivanje i impregnaciju. Ličenje u potrebnom broju premaza (najmanje dva) do potpunog prekrivanja podloge. Zidovi visine do 4,30 m.
| ­ obračun po m2 površine zida pročelja | m2 | 155 |  | 0
A.9. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.10. | OKOLIŠ
PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
10.1. | Čišćenje terena s rušenjem grmova živice
Čišćenje terena s rušenjem grmova širine do 1,5m i visine do 2 m. Stavka obuhvaća vađenje korijena, utovar, odvoz na deponij udaljenosti do 10 km i zbrinjavanjem, te zatrpavanje jama zemljanim materijalom iz iskopa, do kote posteljice. U cijeni su uključene sve takse koje je potrebno platiti.
| - obračun po m1 | m1 | 75 |  | 0
10.2. | Pregled postojećih instalacija
Pregled trase uređajem za traženje instalacija prije početka radova uz označavanje pozicije instalacija situacijski i visinski. Osiguranje, odnosno zaštita postojećih instalacija uz trasu priključnog voda i na mjestima križanja s njim za vrijeme građenja, u svemu prema uputama nadzornog inženjera (odvodnja, vodovod, plinovod, električne instalacije, telekomunikacijske instalacije). Pregled instalacije se radi po nalogu nadzornog inženjera.
| - obračun prema m1 instalacije koja se pregledava. | m1 | 80 |  | 0
10.3. | Izmještanje postojećih instalacija
Izmještanje instalacija koje mogu biti prepreka normalnom izvođenju radova na izgradnji građevina i infrastrukture za potrebe električnih vozila, a nakon utvrđivanja položaja probnim iskopima ili iskopima za izradu posteljice. Radovi na izmještanju instalacija se izvode po odobrenju nadzornog inženjera. Cijenom je obuhvaćeno uklanjanje svih postojećih instalacija koje se pokažu kao prepreka te ugradnja na novu trasu i to sa svim potrebnim radovima na iskopima, demontaži, vađenju instalacija, iskolčenju nove trase, ugradnja instalacija (iskopi, nabava cijevi i sl; ugradnja, izrada novih kontrolnih okana i svi drugi potrebni radovi potrebni za puštanje u funkciju određene instalacije). Radove izvesti u skladu s OTU.
| - obračun po m1 | m1 | 10 |  | 0
10.4. | Strojno zasjecanje, usitnjavanje i uklanjanje postojećeg asfaltnog kolnika i kolničke konstrukcije prometne površine za potrebe izrade nogostupa i infrastrukture za potrebe električnih vozila
Stavka obuhvaća: a) Strojno zasjecanje, razbijanje i usitnjavanje asfaltnog zastora debljine do 12 cm u za potrebe izrade rova širine do 220 cm, novih instalacija infrastrukture za potrebe električnih vozila i nogostupa. Radovi obuhvaćaju razbijanje i uklanjanje kompletnog postojećeg asfaltnog zastora i cestovnih rubnjaka s usitnjavanjem u komade prikladne za utovar u vozilo, utovar i odvoz na građevinsku deponiju udaljenosti do 10 km. U cijeni su uključene sve takse koje je potrebno platiti.
b) Široki iskop postojećeg materijala C kategorije (drobljeni kamen, šljunak, glina), ispod već uklonjenog asfaltnog zastora. Postojeći materijal C kategorije uklanja se do relativne kote posteljice ±0,00 do -0,50m. Sve iskope treba obaviti prema projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih instalacija. Široki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće strojne mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na neophodni. Iskopani materijal zbrinuti na građevinski deponij udaljenosti do 10 km. U cijeni su uključene sve pristojbe i takse koje je potrebno platiti.
a) | - obračun po m1 strojnog zarezivanja asfaltne konstrukcije | m1 | 128 |  | 0
b) | - obračun po m2 uklonjenog asfaltnog zastora | m2 | 184 |  | 0
c) | - obračun po m3 uklonjenog miješanog materijala C kategorije (drobljeni kamen, šljunak, glina) | m3 | 92 |  | 0
10.5. | Uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka
Demontaža postojećih betonskih rubnjaka 15/25cm zajedno sa betonskom oblogom, sukladno projektu. Stavka obuhvaća vađenje iz zemlje, privremeno uskladištenje, utovar, odvoz na uređeni deponij do 10 km i sav dodatni rad i alat potreban za dovršenje rada u potpunosti. U cijenu su uključene sve pristojbe i takse koje je potrebno platiti.
| - obračun po m1 | m1 | 58 |  | 0
10.6. | Uklanjanje postojećih horizontalne signalizacije
| Stojano uklanjanje postojeće horizontalne signalizacije. Obračun je po m1 stvarno uklonjene horizontalne signalizacije. | m1 | 418 |  | 0
ZEMLJANI RADOVI
10.7. | Strojni površinski iskop humusnog ili trošnog sloja
Strojni površinski iskop humusnog ili trošnog sloja zemlje ''C'' kategorije (prema OTU) u zoni novoprojektiranih manipulativnih površina, u debljini 30 cm ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog inženjera, s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog humusa na privremenom ili stalnom odlagalištu.
| ­ obračun po m3 materijala u sraslom stanju | m3 | 17 |  | 0
10.8. | Strojni široki iskop tla za manipulativnu površinu
Široki iskop tla “C” kategorije (prema OTU) do relativne kote posteljice ±0,00 do -0,40 m u zoni novoprojektiranih manipulativnih površina. Sve iskope treba obaviti prema profilima, predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih instalacija. Široki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće strojne mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na neophodni. Iskopani materijal zbrinuti na deponij, ili deponirati za ponovnu ugradnju u potrebnom obujmu za zatrpavanje.
| - obračun po m3 materijala u sraslom stanju | m3 | 18 |  | 0
10.9. | Grubo i fino planiranje i valjanje posteljice prometnih i pješačkih površina
Temeljno se tlo uređuje tek pošto je uklonjen sav široki iskop prema projektu, te na dijelu uklonjene postojeće kolničke konstrukcije. U ovaj rad uračunato je strojno grubo i fino planiranje, čišćenje, eventualno rijanje tla radi sušenja ili kvašenje te zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. Zbijanje temeljnog tla u zemljanim materijalima treba izvršiti tako, da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz≥97%, odnosno modul stišljivosti Ms≥30MN/m2. U stavku je uključeno ispitivanje zbijenosti nosive podloge od strane ovlaštene osobe. Izvođač je dužan dostaviti ateste o zbijenosti nasipa.
| ­ obračun po m2 | m2 | 245 |  | 0
10.10. | Utovar, odvoz i istovar suvišnog materijala C kategorije iz iskopa (drobljeni kamen, šljunak, glina)
Utovar, odvoz i istovar svog suvišnog materijala C kategorije iz iskopa (drobljeni kamen, šljunak, glina) s gradilišta na gradsku deponiju na udaljenosti do 10 km, uz plaćanje naknade za deponiranje. Rad obuhvaća prijevoz miješanog materijala C kategorije iz iskopa, od mjesta iskopa do mjesta istovara na odlagalište, uključivo utovar i istovar. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na javnim prometnim površinama.
| ­ obračun po m3 stvarno prevezenog iskopanog sraslog materijala | m3 | 35 |  | 0
ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
10.11. | AB plato elektro punjača
Dobava materijala i betoniranje armiranih temeljnih traka i AB platoa. Temeljne trake širine do 30 cm, visine do 40 cm. AB ploča debljine 15cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u oplati (dvostrana) na tamponu iz drobljenog kamena. Betonirati betonom C 25/30, XC2. Ugradnja betona je strojna. U cijenu uključiti, sav potreban glavni i pomoćni materijal, armatura, oplata te sav rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate i i kg armaturnog želljeza.
a) | ­ beton | m3 | 6 |  | 0
b) | ­ oplata | m2 | 31 |  | 0
c) | - armatura B500B | kg | 550 |  | 0
10.12. | Cestovni rubnjak
Nabava, prijevoz i ugradnja cestovnih rubnjaka otpornih na smrzavanje i djelovanje soli u zimskim uvjetima. Rubnjaci se postavljaju kao uzdignuti za 12cm od kote asflata kako je naznačeno u projektu. Temelj rubnjaka izvesti betonom C12/15 u količini od 0,08 m3/m1 za rubnjake d=15 cm i 0,06 m3/m1 za rubnjake d=6 cm, sa njegom betona i zalijevanjem spojnica cementnim mortom, sve prema detaljima iz nacrta. Rad se mjeri u metrima (m1) postavljenih rubnjaka prema detaljima iz projekta, uključivo s izvedbom podloge i iskopom. Stavkom se obračunava nabava doprema, privremeno uskladištenje i ugradnja rubnjaka kao i sav potreban dodatni rad, pomoćni i glavni materijal, rad i transport što je potrebno za potpuno dovršenje rada.
a) | - rubnjaci 15/25/100 cm | m1 | 132 |  | 0
b) | - rubnjaci 8/25/100 cm | m1 | 30 |  | 0
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
10.13. | Geotekstil (300 g/m2)
Dobava i ugradnja netkanog geotekstila (300 g/m2), radi razdvajanja tla od kamenog materijala. Geotekstil slobodno položen na temeljno tlo, s preklopima od minimalno 20 cm. Preklapanje izvesti u smjeru nasipavanja materijala. Obračun prema stvarno prekrivenoj površini tla, odnosno preklopi se ne uračunavaju dodatno u izvedenu površinu. U stavci sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti.
| ­ obračun po m2 tlocrtne površine | m2 | 120 |  | 0
10.14. | Izrada kolničke asfaltbetonske površine
Stavka obuhvaća:
a) Izrada donjeg nosivog sloja kolničke konstrukcije od zrnatog kamenog materijala debljine sloja d=50-60 cm. Za izradu nosivog sloja upotrebljava se tucanik granulacije 31,5 do 63 mm i sitni kamen granulacije 8 do 16 mm i 0 do 4 mm. Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati određene zahtjeve prema odredbama standarda. Stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova. Mehaničko zbijanje izvršiti do postizanja potrebne kvalitete (min. Ms≥80 MN/m2). Ravnost mjerena letvom duljine 4,00 m smije odstupati za najviše 2 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
b) Bitumenizirani nosivi sloj kolnika, od asfaltbetonske mješavine, AC-32 base 50/70 AG6 M2 (teško prometno opterećenje), debljine 8 cm u uvaljanom stanju s drobljenim kamenim materijalom karbonatnog podrijetla. Stavka obuhvaća dobavu materijala, strojnu ugradbu (razastiranje i zbijanje) uključujući svu opremu i sve potrebno do potpune gotovosti radova. Površine koje se ne mogu ugraditi strojno, treba ugradit ručno i uračunati u jediničnu cijenu. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja, kao i tekuća i kontrolna ispitivanja moraju biti prema važećim odredbama standarda vezanih za ovaj rad. Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog sloja kvalitete utvrđene projektom.
c) Nosivo-habajući sloj kolnika od asfaltbetonske mješavine, AC-11 surf 50/70 AG2 M2 (teško prometno opterećenje), granulacija 0/11, debljine 4 cm u uvaljanom stanju. Stavka obuhvaća dobavu materijala, strojnu ugradbu (razastiranje i zbijanje) uključujući svu opremu i sve potrebno do potpune gotovosti radova. Površine koje se ne mogu ugraditi strojno treba ugradit ručno i uračunati u jediničnu cijenu. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja, kao i tekuća i kontrolna ispitivanja moraju biti prema važećim odredbama standarda vezanih za ovaj rad. Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog sloja kvalitete utvrđene projektom.
a) | ­ nosivi sloj drobljenog kamenog materijala u zbijenom stanju, d=50-60 cm | m3 | 70 |  | 0
b) | ­ AC-32 base 50/70 AG6 M2, d=8 cm - bitumenizirani nosivi sloj (teško prometno opterečenje) | m2 | 120 |  | 0
c) | ­ AC-11 surf 50/70 AG2 M2, d=4 cm - habajući asfalt-betonski sloj (teško prometno opterećenje) | m2 | 120 |  | 0
10.15. | Izrada kolničke konstrukcije nogostupa od betonskih opločnika
Stavkom obuhvaćeno: a) Planiranje i poravnanje eventualnih neravnina na temeljnom tlu i nabava, dobava i polaganje geotekstila (300 g/m2) kvalitete i klasifikacije prema OTU. Rad obuhvaća polaganje geotekstila na pripremljeno temeljno tlo s preklapanjem i šivanjem. Preklapanje treba izvesti u smjeru nasipanja materijala. Obračun po m2 tlorisne površine, preklope uračunati u jediničnu cijenu.
b) Nosivi sloj kolničke konstrukcije od zrnatog kamenog materijala debljine sloja do 50 cm. Za izradu nosivog sloja upotrebljava se tucanik granulacije 31,5 do 63 mm (d=45cm) i sitni kamen granulacije 4 do 8 mm (d=5cm). Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati određene zahtjeve prema odredbama standarda. Stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova. Mehaničko zbijanje izvršiti do postizanja potrebne kvalitete (min. Ms≥80 MN/m2). Ravnost mjerena letvom duljine 4,00 m smije odstupati za najviše 2 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
c) Postavljanje betonskog opločnika. Opločnjak se postavlja na dobro zbijenu kamenu konstrukciju u sloju izravnjavajućeg sloja drobljenog kamena 4-8 mm. Debljina opločnjaka 8 cm. Količina obavljenih radova mjeri se po m2 stvarno položenih betonskih elemenata sukladno projektu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave, dobave, ugradnje i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova. Po postavi opločnjaka izvršiti zasipavanje fuga suhim pjeskom koji je u cijeni polaganja. Obračun po m2 položenih betonskih opločnika.
a) | ­ geotekstil 300g/m2 | m2 | 140 |  | 0
b) | ­ nosivi sloj drobljenog kamenog materijala u zbijenom stanju, d=50 cm | m3 | 87 |  | 0
c) | ­ betonski opločnik, d=8cm | m2 | 140 |  | 0
PROMETNA SIGNALIZACIJA
10.16. | Obilježavanje mjesta za parkiranje
Dobava i dostava potrebnog materijala, te crtanje oznake prometne površine s retroreflektivnim zrncima, retrorefleksije klase II, bijele boje. Izvođač je dužan prije početka radova na izradi horizontalne signalizacije dostaviti nadzornom inženjeru na uvid predhodna ispitivanja (ateste) o pogodnosti materijala za ove radove. Obračun se vrši po m1 izvedenih crta širine 10 cm.
a) | ­ H61-1 autobusi, bijele boje (okomito parkiranje) | m1 | 418 |  | 0
A.10. | OKOLIŠ |  |  |  | 0
A.11. | OSTALO
11.1. | Aparati za gašenje požara
Dobava i montaža aparata za početno gašenje požara sa suhim prahom. U cijenu ulazi i sav potrebni montažni materijal, te pripadajuća samoljepljiva simbol naljepnica, koja se lijepi na zid. U svemu prema protupožarnom elaboratu.
| - S-6 kg | kom | 2 |  | 0
11.2. | Ispitivanje zrakopropusnosti
Ispitivanje zrakopropusnosti građevine prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 i102/2020 ).
Ispitivanje zrakopropusnosti ovojnice građevine - metoda 1 (Građevina u uporabi prije tehničkog pregleda): završno ispitivanje nakon kompletnog uređenja zgrade i svih tehničkih sustava. Prilikom ispitivanja za razliku tlakova između unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni protok zraka, sveden na obujam unutarnjeg zraka, ne smije biti veći od vrijednosti: n50 = 3,0 h-1 kod zgrada bez mehaničkog uređaja za ventilaciju, odnosno n50 = 1,5 h-1 kod zgrada s mehaničkim uređajem za ventilaciju. Po obavljenom ispitivanju izraditi Izvještaj o ispitivanju zrakopropusnosti ovojnice građevine (Toplinske značajke zgrada – Određivanje propunosti zraka kod zgrada – Metoda razlike tlakova).
| ­ obračun po kompletu - metoda 1 | kpl | 1 |  | 0
11.3. | Oznake prostorija
Dobava i postavljanje inox natpisne pločice, dimenzije 17x12 cm. Natpisi su na inox podlozi sa ispisom u boji antarcita, sa postavom (ljepljenjem) na vrata, u visini 150 cm od poda. Potrebno je postaviti oznaku naziva svake prostorije. Sve komplet do potpune gotovosti. Obračun po komadu.
| - inox pločice sa natpisima | kom | 5 |  | 0
11.4. | Završno čišćenje prostora
Stavka obuhvaća završno fino čišćenje prostora nakon završetka svih radova a kao priprema za primopredaju objekta investitoru. Stavka obuhvaća čišćenje i pranje podova, zidnog opločenja, vrata, prozora, sanitarnih uređaja i sl. *NAPOMENA: Višekratna čišćenja i odvoz otpadnog i viška materijala u tijeku izvođenja građevinskih radova ulaze u jedinične cijene pojedinog rada!
| ­ obračun po m2 neto površine zgrade | m2 | 60 |  | 0
11.5. | Izrada izvedbenog projekta
Izrada građevinskog izvedbenog projekta od strane ovlaštenog inženjera građevinarstva te predaja investitoru u 3 primjerka u pisanom obliku i 1 primjerak u elektroničkom obliku
| - obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
A.11. | OSTALO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A.1. | PRIPREMNI RADOVI I UKLANJANJA | € |  |  | 0
A.2. | ZEMLJANI RADOVI | € |  |  | 0
A.3. | BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI | € |  |  | 0
A.4. | ZIDARSKI RADOVI | € |  |  | 0
A.5. | BRAVARSKI RADOVI | € |  |  | 0
A.6. | IZOLATERSKI RADOVI | € |  |  | 0
A.7. | KROV I LIMARSKI RADOVI | € |  |  | 0
A.8. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | € |  |  | 0
A.9. | SOBOSLIKARSKI RADOVI | € |  |  | 0
A.10. | OKOLIŠ | € |  |  | 0
A.11. | OSTALO | € |  |  | 0
A. | UKUPNO | € |  |  | 0
Note on B184: [Komentar u obliku niti] Vaša verzija programa Excel omogućuje vam da pročitate ovaj komentar u obliku niti, no sve će izmjene biti uklonjene ako datoteka bude otvorena u novijoj verziji programa Excel. Saznajte više: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentar: Jesu li ove dimenzije standard? Npr., može li se odstupiti +/- 3%? Navedeno se odnosi na sve stavke troškovnika gdje su određene točne dimenzije.

## B. TROŠKOVNIK ELEKTRO
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
B. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
B.1. | RADOVI TRAMVAJSKE KONTAKTNE MREŽE
1.1. | Isključivanje kontaktne mreže
Isključivanje kontaktne mreže s napajanja i osiguravanje od ponovnog uključenja s izvedbom uzemljenja kontaktnog voda i tračnica preko kabela FG16R16 1x120 mm2 duljine 15 m zajedno s priborom za spoj kontaktne mreže i vodiča i vodiča i tračnica.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža postojećih kontaktnih vodiča
Demontaža postojećih kontaktnih vodiča u ukupnoj duljini 28 m. U stavku uključeno odspajanje i demontaža vodiča s dva zatezna stupa te presjecanje dva vodiča na mjestima postavljanja nova dva zatezna stupa. Predaja demontirane opreme vlasniku.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Demontaža postojećeg nosivog ovjesnog užeta
Demontaža postojećeg nosivog ovjesnog užeta u ukupnoj duljini 8 m. U stavku uključeno odspajanje i demontaža užeta s dva stupa. Predaja demontirane opreme vlasniku ili odvoz na ovlašteni deponij.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Sklop za čvrsto zatezanje kontaktnog vodiča
Isporuka, montaža i spajanje sklopa za čvrsto zatezanje kontaktnog voda RiS 100 mm2 koji se sastoji od trake za montažu stupne obujmice na stup, stupne obujmice od aluminijske bronce, dvije duple spojnice od čelika, zateznog vijka M16 od čelika, škopca od čelika, štapnog izolatora 1,5 kV te završne stezaljke za kontaktni vod od 100 mm2. Čelični dijelovi moraju biti zaštićeni od korozije vrućim cinčanjem. U stavku uključeno i spajanje kontaktnog vodiča na sklop za čvrsto zatezanje te zatezanje kontaknog vodiča.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
B.1. | RADOVI TRAMVAJSKE KONTAKTNE MREŽE - UKUPNO |  |  |  | 0
B.2. | RADOVI NA POSTOJEĆOJ VANJSKOJ RASVJETI
2.1. | Isključivanje napajanja
Isključivanje napajanja postojećih stupova vanjske rasvjete parkinga te osiguranje od ponovnog uklopa za vrijeme izvođenja radova izmiještanja postojećeg rasvjetnog stupa.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Demontaža postojećih reflektora sa stupa
Odspajanje i demontaža postojećeg reflektora s postojećeg rasvjetnog stupa. Skladištenje reflektora do ponovne montaže na izmješteni stup.
| ­ obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
2.3. | Kabel NAYY-O 4x25 mm2
Dobava i polaganje u iskopani rov te spajanje, energetskog kabela za napajanje rasvjetnog stupa, tipa NAYY-O 4x25 mm2 sljedećih karakteristika: udio Al u kabelu minimalno 290 kg/km, temperaturni uvjeti u radu od -30°C do +70°C , temperaturni uvjeti pri polaganji od -5°C do +50°C, nazivnog napona 1 kV, ispitni napon 4 kV, Cu vodič klase 1, s izolacijom od PVC smjese DIV-4, plašt od smjese DMV-5.
| - obračun po m1 | m1 | 5 |  | 0
2.4. | Toploskupljajuća spojnica
Dobava, montaža i spajanje toploskupljajuće spojnice za kabele NAYY-O 4x25 mm2. U stavku uključen sav montažni i spojni pribor.
| - obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
2.5. | Montaža i spajanje postojećih reflektora
Montaža i spajanje postojećeg reflektora na izmješteni rasvjetni stup. U stavku uključeno i puštanje u pogon i uključenje napajanja reflektorske rasvjete.
| ­ obračun po komadu | kpl | 2 |  | 0
B.2. | RADOVI NA POSTOJEĆOJ VANJSKOJ RASVJETI - UKUPNO |  |  |  | 0
B.3. | SREDNJENAPONSKO POSTROJENJE, TRANSFORMATORI I OPREMA
3.1. | Vodno polje
Isporuka, montaža i spajanje: Metalom oklopljeni, izoliran zrakom ili drugim plinom koji ne sadrži SF6, kompaktni sklopni modul, za unutrašnju montažu, s jednim sistemom izoliranih sabirnica, kompletno tvornički dogotovljen i ispitan. Kompaktni sklopni modul izveden je s odvojenim sabirničkim, aparatnim, priključnim odjeljkom i odjeljkom za niskonaponsku opremu. Kompaktni sklopni modul opremljen s tropoložajnom rastavnom sklopkom.
Tehničke karakteristike sklopnog bloka: - nazivni napon: 24kV - nazivni podnosivi napon 1 min, 50 Hz: 50 kV - nazivni podnosivi udarni napon 1,2/50 μs: 125 kV - nazivna struja sabirnica: min. 630 A Dimenzije sklopnog bloka u skladu s arhitekturom građevine, smještaj u prostoriju dimenzija 3x4 m. Stupanj zaštite kućišta min. IP2X
Tropoložajna rastavna sklopka - motorni pogon DC 24/48 V - nazivni napon: 24 kV - nazivni podnosivi izmjenični napon 50 Hz/1 min: 50 kV - nazivni podnosivi udarni napon 1,2/50μs: 125 kV - nazivna frekvencija: 50 Hz - nazivna struja: min. 630 A - kratkotrajna podnosiva struja k.s. (1 s): 16 kA Ostala oprema vodnog polja: Uređaj za mjerenje napona i otkrivanje smjera kvara, senzor za višefazna mjerenja s priključcima sa zaštitom od elektromagnetskih smetnji.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Transformatorsko polje
Isporuka, montaža i spajanje: Metalom oklopljeni, izoliran zrakom ili drugim plinom koji ne sadrži SF6, kompaktni sklopni modul, za unutrašnju montažu, s jednim sistemom izoliranih sabirnica, kompletno tvornički dogotovljen i ispitan. Kompaktni sklopni modul izveden je s odvojenim sabirničkim, aparatnim, priključnim odjeljkom i odjeljkom za niskonaponsku opremu. Kompaktni sklopni modul opremljen s vakuumskim prekidačem i tropoložajnim rastavljačem.
Tehničke karakteristike sklopnog bloka: - nazivni napon: 24kV - nazivni podnosivi napon 1 min, 50 Hz: 50 kV - nazivni podnosivi udarni napon 1,2/50 μs: 125 kV - nazivna struja sabirnica: min. 630 A Dimenzije sklopnog bloka u skladu s arhitekturom građevine, smještaj u prostoriju dimenzija 3x4 m. Stupanj zaštite kućišta min. IP2X
Tropolni vakuumski prekidač sljedećih tehničkih karakteristika: - motorni pogon DC 24/48 V - nazivni napon: 24 kV - nazivni podnosivi izmjenični napon 50 Hz/1 min: 50 kV - nazivni podnosivi udarni napon 1,2/50μs: 125 kV - nazivna frekvencija: 50 Hz - nazivna struja: min. 630 A - kratkotrajna podnosiva struja k.s. (1 s): 16 kA
Tropoložajni rastavljač sljedećih tehničkih karakteristika: - nazivni napon: 24 kV - nazivni podnosivi izmjenični napon 50 Hz/1 min: 50 kV - nazivni podnosivi udarni napon 1,2/50μs: 125 kV - nazivna frekvencija: 50 Hz - nazivna struja: min. 630 A - kratkotrajna podnosiva struja k.s. (1 s): 16 kA Ostala oprema transformatorskog polja: Samonapajajući zaštitni relej za zaštitu transformatora s funkcijama nadstrujne, kratkospojne i zemljospojne zaštite sa uključenim strujnim senzorima.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
3.3. | Energetski transformator
Isporuka, montaža i spajanje: Trofazni suhi energetski transformator, sljedećih tehničkih karakteristika: Materijal namota: Aluminij/Aluminij Nazivna snaga: min. 1250 kVA Nazivna frekvencija: 50 Hz Nazivni napon visokog napona (HV): 10000 - 20000 V Prilagodba visokog napona: ± 2 x 2.5% Nazivni napon niskog napona (LV) (bez opterećenja): 420 V Izolacijski razredi visokog napona (Um/AC/LI): 24/50/125 kV Izolacijski razredi niskog napona (Um/AC/LI): 1.1/3/- kV Vektorska grupa: Dyn5 Povezivanje visokog napona: Delta Povezivanje niskog napona: Zvijezda + Neutralna točka Okolišni, klimatski i protupožarni razredi: E2-C2-F1 Izolacijski razredi namota visokog/niskog napona: F/F
Montaža: Unutarnja Sustav hlađenja: AN (Prirodno hlađenje zrakom) Visina iznad razine mora: ≤ 1000 m Impedancija kratkog spoja pri 120°C: 6% Dimenzije u skladu s arhitekturom građevine, smještaj u prostoriju dimenzija 3x2,87 m.
Dodatna oprema: Pločica s podacima Tri PT100 senzora spojena na pomoćnu priključnu kutiju Terminali za uzemljenje Uređaj za termoregulaciju Elektrostatički ekran
| ­ obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
3.4. | Vodilice kotača transformatora
Dobava, izrada, montaža i spajanje novih vodilica kotača (šina) transformatora. Vodilice kotača izrađene su od U16 profila, međusobno spregnute putem poprečno zavarenih I14 profila. Pričvršćenje vodilica vrši se odgovarajućim vijcima i tiplima za betonski pod. Vodilice moraju biti u ravnini (nivelirane), a na pojedinim mjestima vanjskih bridova vodilica potrebno je zavariti vijak M6 u svrhu spajanja na uzemljenje. Fiksiranje položaja transformatora potrebno je osigurati provlačenjem vijaka M8 kroz bočne strane U16 profila. Izrada vodilica i podkonstrukcije uključuje i standardno čišćenje čeličnih površina sa radioničkim miniziranjem, te premazivanje AKZ zaštitom i bojanje. U stavku je uključen sav ostali neophodni bravarski, montažni i spojni materijal, kao i svi pripadajući radovi neophodni do potpune funkcionalnosti.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
3.5. | Srednjenaponski kabel (veza kabelsko polje HEP-a - vodno polje GPP-a)
Dobava, dopremanje, polaganje i spajanje na oba kraja srednjenaponskog energetskog kabela, veza kabelsko polje HEP-a - vodno polje GPP-a, tipa NA2XS(F)2Y 12/20 kV 3x(1x95/16) mm² duljine 6 m. U stavku uključeni toploskupljajući završeci za spoj jednog kraja kabela na kabelsko polje HEP-a te drugog kraja na vodno polje GPP-a.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
3.6. | Srednjenaponski kabel (veza transformatorsko polje 1 - transformator 1)
Dobava, dopremanje, polaganje i spajanje na oba kraja srednjenaponskog energetskog kabela, veza transformatorsko polje 1 - transformator 1, tipa NA2XS(F)2Y 12/20 kV 3x(1x70/16) mm² duljine 18 m. U stavku uključeni toploskupljajući završeci za spoj jednog kraja kabela na izvode transformatora te drugog kraja na transformatorsko polje.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
3.7. | Srednjenaponski kabel (veza transformatorsko polje 2 - transformator 2)
Dobava, dopremanje, polaganje i spajanje na oba kraja srednjenaponskog energetskog kabela, veza transformatorsko polje 2 - transformator 2, tipa NA2XS(F)2Y 12/20 kV 3x(1x70/16) mm² duljine 16 m. U stavku uključeni toploskupljajući završeci za spoj jednog kraja kabela na izvode transformatora te drugog kraja na transformatorsko polje.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
3.8. | Kabelska obujmica za kabel presjeka 95 mm2
Dobava, postava i montaža kabelske obujmice za kabel presjeka 95 mm2. Obujmica je namijenjena pričvršćenju za betonsku površinu i uključuje vijke, tiple i sav ostali potreban materijal i rad do pune funkcionalnosti.
| ­ obračun po komadu | kom | 9 |  | 0
3.9. | Kabelska obujmica za kabel presjeka 70 mm2
Dobava, postava i montaža kabelske obujmice za kabel presjeka 70 mm2. Obujmica je namijenjena pričvršćenju za betonsku površinu i uključuje vijke, tiple i sav ostali potreban materijal i rad do pune funkcionalnosti.
| ­ obračun po komadu | kom | 60 |  | 0
3.10. | Oklopljeni NN sabirnički sustav
Dobava, dopremanje, montaža i spajanje na oba kraja oklopljenog niskonaponskog sabirničkog sustava, nazivne struje 2000A, aluminijske sabirnice, L1-L2-L3, N, PE=kućište, min. IP55, ukupne duljine cca 8 m, sastavljen od sljedećih dijelova: - Spoj sabirničkog razvoda na transformator , "T" verzija, I=2500A ,redosljed faza (PEN(N)/ L1 / L2 / L3), min. IP55 - kom 1 - Set lameliranih sabirnica za spoj transformatora i sabirničkog sustava I=2000A , duljine 360mm - kom 1 - Standardno koljeno za izlaz iz priključka na transformator I=2000A, min. IP55 - kom 3 - Ravni komad bez ocjepnih mjesta standardne duljine 3000 mm, I=2000A, min. IP55 - kom 1 - Ravni komad bez ocjepnih mjesta opcijske duljine < 1590 mm, I=2000A, min. IP55 - kom 2 - Offset komad za izlaz iz razvodnog ormara I=2000A ,Y = duljine 1200mm, min. IP55 - kom 1 - Adapter za spoj sabirničkog razvoda i prekidača I=2000A u razvodnom ormaru, min. IP20 - kom 1 - Kopča za ovjes sabirnica - kom 5 U stavku uključen sav potreban montažni i spojni pribor.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
B.3. | SREDNJENAPONSKO POSTROJENJE, TRANSFORMATORI I OPREMA - UKUPNO |  |  |  | 0
B.4. | RAZDJELNICA -GRO
Sve donje stavke u sebi uključuju isporuku,montažu i spajanje svih elemenata prema shemama.Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, uključujući i pokrove sa slijepim ispunama, ispitni list ormara i pločica oznake sukladnosti su uključeni u naredne stavke. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. U ormaru ostaviti revizijski list sa nazivom firme i žigom koja je spojila i ugradila ormar na koji će se ubuduće upisivati održavanja i radovi. Kabele izvesti na rednim stezaljkama.
4.1. | Samostojeći razvodni ormar
Dobava i ugradnja NN AC razvodnog ormara. Ormar izvesti kao samostojeći razvodni ormar sastavljen od šest polja dimenzija (2000+100)x(800+1000+800+1000+400+800)x600 mm (VxŠxD), stupnja zaštite min. IP41, vanjski dijelovi antikorozivnom zaštitom sa RAL7035 premazom, klasa izolacije I, nazivnog napona Un=690V, nazivna struja glavne sabirnice min. 3200 A, nazivna podnosiva struja kratkog spoja glavne sabirnice Icw[1s]=65kA, nazivni podnosivi udarni napon glavne sabirnice Uimp min.12kV, nazivni napon izolacije 1000V.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
4.2. | Odvodnik prenapona
Kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip 1+2, UC 350V, utični zaštitni moduli, 4-polni za TN-S i TT sustave s kontaktom za signalizaciju prorade i zaštitnim uređajem
| ­ obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
4.3. | NV rastavna sklopka vel.00, 125 A
Isporuka, montaža i spajanje NV rastavne sklopke, fiksna, 3P, 160A, odlaz M8, vel.00. U stavku uključen set od 3xNV osigurač 125 A. U stavku uključen i sav montažni i spojni pribor.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
4.4. | NV rastavna sklopka vel.00, 40 A
Isporuka, montaža i spajanje NV rastavne sklopke, fiksna, 3P, 160A, odlaz M8, vel.00. U stavku uključen set od 3xNV osigurač 40 A. U stavku uključen i sav montažni i spojni pribor.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
4.5. | NN zračni prekidač 3200 A
Isporuka, montaža i spajanje: Zračni prekidač fiksne izvedbe, 3-polni, nazivne struje In=3200A do 690V AC 50/60Hz, prekidna moć Icu=85/66kA, zaštitna jedinica s mogućnošću nadogradnje, USB sučelje, zaštita sa signalizacijom prorade zaštite (1xCO), s integriranim modulom mjerenja napona, s mogućnošću komunikacije, motorni pogon AC ili DC, signalizacija statusa i spremnosti uklopa, pomoćni kontakti 2NO+2NC, uklopni svitak, naponski okidač, modul Modbus 2 Ethernet porta, maska za vrata, bravica s ključem za zaključavanje u položaju otvoren. U stavku uključen i sav montažni i spojni pribor.
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
4.6. | NN zračni prekidač 2000 A
Isporuka, montaža i spajanje: Zračni prekidač fiksne izvedbe, 3-polni, nazivne struje In=2000A do 690V AC 50/60Hz, prekidna moć Icu=85/66kA, zaštitna jedinica s mogućnošću nadogradnje, USB sučelje, zaštita sa signalizacijom prorade zaštite (1xCO), s integriranim modulom mjerenja napona, s mogućnošću komunikacije, integrirana mjerna funkcija (osnovna mjerna funkcija - napon, energija, snaga, faktor snage, frekvencija, asimetrija, temperatura), motorni pogon AC ili DC, signalizacija statusa i spremnosti uklopa, pomoćni kontakti 2NO+2NC, uklopni svitak, naponski okidač, modul Modbus 2 Ethernet porta, maska za vrata, bravica s ključem za zaključavanje u položaju otvoren. U stavku uključen i sav montažni i spojni pribor.
| ­ obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
4.7. | NN kompaktni prekidač 630 A
Isporuka, montaža i spajanje: Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač fiksne izvedbe, nazivne struje tijela prekidača 630A, nazivnog napona Ue=690V, 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=85kA, elektronska zaštitna jedinica In=630A, podesiva prekostrujna zaštita Ir=250A...630A sa zaštitom LSI, s mogućnošću komunikacije i mjerenja, kratkospojna zaštita Isd=0.6..9x In, Ii=1.5..9x In. U stavku uključen i sav montažni i spojni pribor.
| ­ obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
4.8. | NN kompaktni prekidač 400 A
Isporuka, montaža i spajanje: Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač fiksne izvedbe, nazivne struje tijela prekidača 400A, nazivnog napona Ue=690V, 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=85kA, elektronska zaštitna jedinica In=400A, podesiva prekostrujna zaštita Ir=160A...400A sa zaštitom LSI, s mogućnošću komunikacije i mjerenja, kratkospojna zaštita Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..10x In. U stavku uključen i sav montažni i spojni pribor.
| ­ obračun po komadu | kom | 8 |  | 0
4.9. | Minijaturni automatski prekidač, 6A, 3P
Isporuka, montaža i spajanje: Minijaturni automatski prekidač modularne izvedbe, nazivne granične prekidne moći 20kA za izmjenični napon do 400V, tropolni, nazivne struje 6A, krivulja C
| ­ obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
4.10. | Pokrovi priključaka za kompaktne prekidače
Isporuka, montaža i spajanje: Pokrovi priključaka za kompaktne prekidače
| ­ obračun po komadu | kom | 20 |  | 0
4.11. | Komunikacijski modul za kompaktne prekidače
Isporuka, montaža i spajanje: Komunikacijski modul za kompaktne prekidače.
| ­ obračun po komadu | kom | 10 |  | 0
4.12. | Sabirnik podataka
Isporuka, montaža i spajanje: Sabirnik podataka za do 8 kompaktnih prekidača.
| ­ obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
4.13. | Kabel za povezivanje komunikacijskog modula i sabirnika podataka
Isporuka, montaža i spajanje: Kabel za povezivanje komunikacijskog modula i sabirnika podataka duljine 1m
| ­ obračun po komadu | kom | 10 |  | 0
4.14. | LCD zaslon
Isporuka, montaža i spajanje: LCD zaslon za prikaz mjernih parametara do 8 kompaktnih prekidača
| ­ obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
4.15. | Kabel za međusobno povezivanje kompaktnih prekidača
Isporuka, montaža i spajanje: Kabel za međusobno povezivanje kompaktnih prekidača, duljine 0.4 m
| ­ obračun po komadu | kom | 10 |  | 0
4.16. | Ručica za montažu na vrata
Isporuka, montaža i spajanje: Ručica za montažu na vrata sa šipkom za povezivanje i adapterom
| ­ obračun po komadu | kom | 10 |  | 0
B.4. | RAZDJELNICA -GRO - UKUPNO |  |  |  | 0
B.5. | RAZDJELNICA -OVP
Sve donje stavke u sebi uključuju isporuku,montažu i spajanje svih elemenata prema shemama.Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, uključujući i pokrove sa slijepim ispunama, ispitni list ormara i pločica oznake sukladnosti su uključeni u naredne stavke. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. U ormaru ostaviti revizijski list sa nazivom firme i žigom koja je spojila i ugradila ormar na koji će se ubuduće upisivati održavanja i radovi. Kabele izvesti na rednim stezaljkama.
5.1. | Samostojeći razvodni ormar
Dobava, postavljanje i spajanje: Samostojeći univerzalni razdjelnik modularne građe , sa mogućnošću naknadnog proširivanja sistema. Modularnost NN sklopnog bloka postiže se korištenjem pojedinačnih nosivih kućišta spojenih u niz. Sva polja su dizajnirana kao zasebne (rastavljive) transportne cjeline za naknadnu montažu/spajanje na lokaciji ugradnje. Pritezanje vijaka izvodi se prema montažnim uputama i danim iznosima steznog momenta. Bočne stranice i stražnja stranica izrađeni su od dvostruko dekapiranog čeličnog lima. Vrata su izrađena od dvostruko dekapiranog čeličnog lima. Montažna/aparatna ploča slobodno podesiva (klizna) po dubini. Izrađena je od pocinčanog čeličnog lima debljine 3mm. Svi ravni dijelovi kućišta (krov, vrata, stražnji panel, bočne stranice...) opremljeni vijkom za montažu vodiča za uzemljenje. Kategorija IP zaštite min. IP 55 Razdjelnik se montira na čelično podnožje visine 100mm. Razdjelnik se sastoji od jednog polja ukupnih dimenzija 2100mm (visina) x 600mm (dubina) x 800 (širina). U razdjelniku je potrebno ostaviti minimalno 20% rezervnog prostora.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
5.2. | Odvodnik prenapona
Kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip 1+2, UC 350V, utični zaštitni moduli, 4-polni za TN-S i TT sustave s kontaktom za signalizaciju prorade i zaštitnim uređajem
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.3. | Preklopka za izbor izvora napajanja
Preklopka za izbor izvora napajanja - četveropolna sa položajima I-0-II - nazivnog napona jednakog ili većeg od 400VAC - nazivne struje jednake ili veće od 40A - sa pomoćnim kontaktima stanja preklopke - sa mogućnošću zaključavanja lokotom - sa spojnicama za izvode preklopke - sa izolacijskim poklopcima za stezaljke izvora i trošila
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.4. | NN kompaktni prekidač 32A
Isporuka, montaža i spajanje: Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje 32A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=50kA, sa podesivom termomagnetskom zaštitnom jedinicom i naponskim okidačem. U stavku uključen sav montažni i spojni pribor.
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.5. | Kombinirana strujna zaštitna sklopka 25/0,03 A
Isporuka, montaža i spajanje kombinirane strujne zaštitne sklopke C25/0,03A, 4P, 400 V, 50 Hz, 10 kA.
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.6. | Kombinirana strujna zaštitna sklopka 16/0,03 A
Isporuka, montaža i spajanje kombinirane strujne zaštitne sklopke C16/0,03A, 4P, 400 V, 50 Hz, 10 kA.
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.7. | Minijaturni automatski prekidač, 25A, 3P
Isporuka, montaža i spajanje: Minijaturni automatski prekidač modularne izvedbe, nazivne granične prekidne moći 20kA za izmjenični napon do 400V, tropolni, nazivne struje 25A, krivulja C
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.8. | Minijaturni automatski prekidač, 6A, 2P
Isporuka, montaža i spajanje: Minijaturni automatski prekidač modularne izvedbe, nazivne granične prekidne moći 10kA za izmjenični napon do 240V, dvopolni, nazivne struje 6A, krivulja C
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.9. | Minijaturni automatski prekidač, 20A, 1P
Isporuka, montaža i spajanje: Minijaturni automatski prekidač modularne izvedbe, nazivne granične prekidne moći 10kA za izmjenični napon do 240V, jednopolni, nazivne struje 20A, krivulja C
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.10. | Minijaturni automatski prekidač, 16A, 1P
Isporuka, montaža i spajanje: Minijaturni automatski prekidač modularne izvedbe, nazivne granične prekidne moći 10kA za izmjenični napon do 240V, jednopolni, nazivne struje 16A, krivulja C
| ­ obračun po komadu | kom | 8 |  | 0
5.11. | Minijaturni automatski prekidač, 16A, 1P, s pomoćnim kontaktom za daljinski isklop
Isporuka, montaža i spajanje: Minijaturni automatski prekidač modularne izvedbe, nazivne granične prekidne moći 10kA za izmjenični napon do 240V, jednopolni, nazivne struje 16A, krivulja C, s pomoćnim kontaktom za daljinski isklop.
| ­ obračun po komadu | kom | 8 |  | 0
5.12. | Minijaturni automatski prekidač, 10A, 1P
Isporuka, montaža i spajanje: Minijaturni automatski prekidač modularne izvedbe, nazivne granične prekidne moći 10kA za izmjenični napon do 240V, jednopolni, nazivne struje 10A, krivulja C
| ­ obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
5.13. | Minijaturni automatski prekidač, 6A, 1P
Isporuka, montaža i spajanje: Minijaturni automatski prekidač modularne izvedbe, nazivne granične prekidne moći 10kA za izmjenični napon do 240V, jednopolni, nazivne struje 6A, krivulja C
| ­ obračun po komadu | kom | 10 |  | 0
5.14. | IPR tipkalo
Isporuka, montaža i spajanje: Crveno gljivasto tipkalo za isključenje u nuždi, montaža na vrata razdjelnice, deblokada zakretom. U stavku uključen sav montažni i spojni pribor.
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.15. | Instalacijski sklopnik, svitak 24VDC
Isporuka, montaža i spajanje: Instalacijski sklopnik 1NO 5A 24VDC kontakt, svitak 24VDC
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.16. | Instalacijski sklopnik, svitak 230VAC
Isporuka, montaža i spajanje: Instalacijski sklopnik 1NO 5A 24VDC kontakt, svitak 230VAC
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.17. | Ispravljač
Isporuka, montaža i spajanje: Ispravljač 230VAC/24VDC, 100VA ugradnja na ploču
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.18. | PLC
Isporuka, montaža i spajanje: PLC bazni modul, napajanje 100….240VAC, broj relejnih ulaza/izlaza: 12/8, napon ulaza 24VDC, napon izlaza 230 VAC, PID funkcija, sat realnog vremena, proširiv sa dodatnim modulima 4I/O
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.19. | UPS
Isporuka, montaža i spajanje: Uređaj za besprekidno napajanje, napon ulaza 230VAC, napon izlaza 230 VAC, 1000VA.
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
B.5. | RAZDJELNICA -OVP - UKUPNO |  |  |  | 0
B.6. | RAZDJELNICA -UR
Sve donje stavke u sebi uključuju isporuku,montažu i spajanje svih elemenata prema shemama.Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, uključujući i pokrove sa slijepim ispunama, ispitni list ormara i pločica oznake sukladnosti su uključeni u naredne stavke. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. U ormaru ostaviti revizijski list sa nazivom firme i žigom koja je spojila i ugradila ormar na koji će se ubuduće upisivati održavanja i radovi. Kabele izvesti na rednim stezaljkama.
6.1. | Samostojeći razvodni ormar
Dobava, postavljanje i spajanje: Samostojeći univerzalni razdjelnik modularne građe , sa mogućnošću naknadnog proširivanja sistema. Modularnost NN sklopnog bloka postiže se korištenjem pojedinačnih nosivih kućišta spojenih u niz. Sva polja su dizajnirana kao zasebne (rastavljive) transportne cjeline za naknadnu montažu/spajanje na lokaciji ugradnje. Pritezanje vijaka izvodi se prema montažnim uputama i danim iznosima steznog momenta. Bočne stranice i stražnja stranica izrađeni su od dvostruko dekapiranog čeličnog lima. Vrata su izrađena od dvostruko dekapiranog čeličnog lima. Montažna/aparatna ploča slobodno podesiva (klizna) po dubini. Izrađena je od pocinčanog čeličnog lima debljine 3mm. Svi ravni dijelovi kućišta (krov, vrata, stražnji panel, bočne stranice...) opremljeni vijkom za montažu vodiča za uzemljenje. Kategorija IP zaštite min. IP 55 Razdjelnik se montira na čelično podnožje visine 100mm. Razdjelnik se sastoji od jednog polja ukupnih dimenzija 2100mm (visina) x 600mm (dubina) x 800 (širina). U razdjelniku je potrebno ostaviti minimalno 20% rezervnog prostora.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
6.2. | Odvodnik prenapona
Kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip 1+2, UC 350V, utični zaštitni moduli, 4-polni za TN-S i TT sustave s kontaktom za signalizaciju prorade i zaštitnim uređajem
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
6.3. | Minijaturni automatski prekidač, 20A, 3P
Isporuka, montaža i spajanje: Minijaturni automatski prekidač modularne izvedbe, nazivne granične prekidne moći 10kA za izmjenični napon do 400V, tropolni, nazivne struje 20A, krivulja C
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
6.4. | Minijaturni automatski prekidač, 16A, 1P
Isporuka, montaža i spajanje: Minijaturni automatski prekidač modularne izvedbe, nazivne granične prekidne moći 10kA za izmjenični napon do 240V, jednopolni, nazivne struje 16A, krivulja C
| ­ obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
6.5. | Minijaturni automatski prekidač, 6A, 1P
Isporuka, montaža i spajanje: Minijaturni automatski prekidač modularne izvedbe, nazivne granične prekidne moći 10kA za izmjenični napon do 240V, jednopolni, nazivne struje 6A, krivulja C
| ­ obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
6.6. | Daljinska stanica
Isporuka, montaža i spajanje daljinske stanice, slijedećih karakteristika: Montaža na DIN šinu Procesor min. 800MHz RS-232 sučelje RS-485 sučelje Mrežni priključak: LAN 10/100 MB (RJ45) Napajanje 10–220VDC, 230VAC Ambijentalna radna temperatura u opsegu od -25 do +70°C Kibernetička sigurnost Digitalni ulazi - minimalno 64 binarna ulaza za statuse aparata i opću signalizaciju Digitalni izlazi – minimalno 16 binarnih izlaza za slanje komandi
Sastoji se od: - centralni procesorski master modul s ulazima za komunikaciju - kom 1 - jedinica za napajanje - kom 1 - jedinica za binarne ulaze (16 binarnih ulaza za napon 48-60VDC) – ovi ulazi su za prihvat binarnih signala. DO-8212 - kom 4 - jedinica za binarne izlaze (8 x 24-220VDC/230VAC binarnih izlaza) - kom 2 - sustav za upravljanje potrošnjom punionice - kom 1 - sustav za upravljanje proizvodnjom i potrošnjom mikromrežnih sustava - kom 1
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
6.7. | Uređaj za kontrolu izmjene napajanja
Isporuka, montaža i spajanje: Uređaj za kontrolu izmjene napajanja; LCD zaslon za montažu na vrata ormara; nazivni napon Un 100...240 V AC 50/60 Hz, 110...250 V DC; 12...24 V DC proširiv s minimalno tri dodatna komunikacijska modula, s mogućnošću kontrole dva dolazna prekidača i spojke
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
6.8. | 4G router
Isporuka, montaža i spajanje: 4G router; za bežičnu IP komunikaciju s programibilnih kontrolera temeljenih na Ethernetu putem LTE (4G) mobilnog radija; 1x digitalni ulaz, 1x digitalni izlaz.
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
6.9. | HMI panel sa zaslonom osjetljivim na dodir
Isporuka, montaža i spajanje: HMI panel sa zaslonom osjetljivim na dodir, min. 12" široki zaslon, min. 12 MB konfiguracijske memorije.
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
B.6. | RAZDJELNICA -UR - UKUPNO |  |  |  | 0
B.7. | PUNIONICE ELEKTRIČNIH VOZILA
7.1. | Punionica TIP 1
Isporuka, montaža i spajanje punionice električnih vozila, sljedećih karakteristika: - napajanje: 400VAC (+/-10%), 50Hz - izlazna snaga: min. 300 kW DC - DC punjenje - dva priključna mjesta (lijevo i desno) - CCS2, kabeli duljine min. 5m - mogućnost istovremenog punjenja dva vozila DC kabelima za punjenje - mogućnost dinamičnog raspoređivanja snage punjenja između dva DC kabela za punjenje ovisno o potrebama spojenih električnih vozila
- mogućnost ugradnje SIM kartice - Ethernet 10/100 - HMI: zaslon na dodir u boji - statusne LED lampe sa svake strane priključka za punjenje kojima se označava status punjenja vozila - kućište od lakiranog nehrađajućeg/pocinčanog čelika ili aluminija, anti-graffiti premaz - stupanj zaštite: min. IP54,IK10
Dodatni tehnički zahtjevi i uvjeti za punionice električnih vozila: Standardi i usklađenost: Punjač mora biti usklađen sa relevantnim standardima: IEC 61851 (sustavi za punjenje električnih vozila), IEC 62196 (konektori za punjenje), te mora podržavati komunikacijski protokol OCPP 1.6 ili OCPP 2.0.1 za integraciju s CMS sustavom. Usklađenost s nacionalnim i EU sigurnosnim i elektromagnetskim standardima. Sigurnosne funkcije: Integrirani sustavi za hitno zaustavljanje (Emergency Stop). Zaštita od pregrijavanja, prenapona, kratkog spoja i strujnog preopterećenja. Zaštita korisnika tijekom postupka punjenja prema važećim sigurnosnim normama. Interoperabilnost i integracija: Punjači moraju biti interoperabilni i potpuno kompatibilni s planiranim CMS sustavom za upravljanje punjenjem. Omogućiti daljinsko upravljanje i praćenje statusa putem OCPP protokola.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
7.2. | Punionica TIP 2
Isporuka, montaža i spajanje punionice električnih vozila, sljedećih karakteristika: - napajanje: 400VAC (+/-10%), 50Hz - izlazna snaga: min 180 kW DC - DC punjenje - dva priključna mjesta (lijevo i desno) - CCS2, kabeli duljine min. 5m - mogućnost istovremenog punjenja dva vozila DC kabelima za punjenje - mogućnost dinamičnog raspoređivanja snage punjenja između dva DC kabela za punjenje - mogućnost modularne nadogradnje snage na postavljenoj punionici do min. 300 kW
- mogućnost ugradnje SIM kartice - Ethernet 10/100 - HMI: zaslon na dodir u boji - statusne LED lampe sa svake strane priključka za punjenje kojima se označava status punjenja vozila - kućište od lakiranog nehrađajućeg/pocinčanog čelika ili aluminija, anti-graffiti premaz - stupanj zaštite: min. IP54,IK10
Dodatni tehnički zahtjevi i uvjeti za punionice električnih vozila: Standardi i usklađenost: Punjač mora biti usklađen sa relevantnim standardima: IEC 61851 (sustavi za punjenje električnih vozila), IEC 62196 (konektori za punjenje), te mora podržavati komunikacijski protokol OCPP 1.6 ili OCPP 2.0.1 za integraciju s CMS sustavom. Usklađenost s nacionalnim i EU sigurnosnim i elektromagnetskim standardima. Sigurnosne funkcije: Integrirani sustavi za hitno zaustavljanje (Emergency Stop). Zaštita od pregrijavanja, prenapona, kratkog spoja i strujnog preopterećenja. Zaštita korisnika tijekom postupka punjenja prema važećim sigurnosnim normama. Interoperabilnost i integracija: Punjači moraju biti interoperabilni i potpuno kompatibilni s planiranim CMS sustavom za upravljanje punjenjem. Omogućiti daljinsko upravljanje i praćenje statusa putem OCPP protokola
| ­ obračun po kompletu | kpl | 8 |  | 0
7.3. | Iskop rova za kabele i uzemljivačku traku
Iskop rova za kabele i uzemljivačku traku Stavka obuhvaća: – kombinirani iskop rova dimenzija 0,6x1,0x90 m u zemljištu C kategorije – čišćenje i planiranje rova oko kabela i cijevi– nasipavanje rova pijeskom do visine 10 cm s ručnim nabijanjem – zasipavanje postavljenih cijevi i kabela pijeskom do visine 10 cm iznad cijevi s ručnim nabijanjem – postavu PVC trake za označavanje i PVC štitnika – zatrpavanje ostatka rova sitnim iskopom s nabijanjem u slojevima po 20 cm – planiranje površine zatrpanog rova s odvozom viška materijala na deponiju Obračun po stvarno izvedenim količinama.
| strojni iskop i zatrpavanje za ovu stavku: | m3 | 37.8 |  | 0
| ručni iskop i zatrpavanje za ovu stavku: | m3 | 16.2 |  | 0
| potrebna količina pijeska za ovu stavku: | m3 | 18.9 |  | 0
7.4. | Kabel NYY-O 4x185 mm2
Dobava i polaganje u iskopani rov te spajanje, energetskog kabela za napajanje punionica, tipa NYY-O 4x185 mm2 sljedećih karakteristika: udio Cu u kabelu minimalno 7000 kg/km, temperaturni uvjeti u radu od -30°C do +70°C , temperaturni uvjeti pri polaganji od -5°C do +50°C, nazivnog napona 1 kV, ispitni napon 4 kV, Cu vodič klase 1 , s izolacijom od PVC smjese DIV-4 , plašt od smjese DMV-5.
| - obračun po m1 | m1 | 230 |  | 0
7.5. | Kabel NYY-J 1x185 mm2
Dobava i polaganje u iskopani rov te spajanje, energetskog kabela za napajanje punionica, tipa NYY-J 1x185 mm2 sljedećih karakteristika: udio Cu u kabelu minimalno 1700 kg/km, temperaturni uvjeti u radu od -30°C do +70°C , temperaturni uvjeti pri polaganji od -5°C do +50°C, nazivnog napona 1 kV, ispitni napon 4 kV, Cu vodič klase 1, s izolacijom od PVC smjese DIV-4, plašt od smjese DMV-5.
| - obračun po m1 | m1 | 115 |  | 0
7.6. | Kabel NYY-J 5x95 mm2
Dobava i polaganje u iskopani rov te spajanje, energetskog kabela za napajanje punionica, tipa NYY-J 5x95 mm2 sljedećih karakteristika: udio Cu u kabelu minimalno 4500 kg/km, temperaturni uvjeti u radu od -30°C do +70°C, temperaturni uvjeti pri polaganji od -5°C do +50°C, nazivnog napona 1 kV, ispitni napon 4 kV, Cu vodič klase 1, s izolacijom od PVC smjese DIV-4, plašt od smjese DMV-5.
| - obračun po m1 | m1 | 570 |  | 0
7.7. | PVC upozoravajuća traka
Dobava i polaganje na 300mm od nivoa tla PVC upozoravajuće trake na prisutnost NN kabela u zemlji
| - obračun po m1 | m1 | 95 |  | 0
7.8. | Mehanička zaštita kabela
Dobava i polaganje na 500mm od nivoa tla mehaničke zaštite za zaštitu NN kabela u zemlji
| - obračun po m1 | m1 | 95 |  | 0
7.9. | Fe/Zn 25x4 mm
Dobava i polaganje u iskopani rov trake Fe/Zn 25x4mm
| - obračun po m1 | m1 | 105 |  | 0
7.10. | Spajanje trake Fe/Zn 25x4mm na kućište punionice
Spajanje trake Fe/Zn 25x4mm na kućište punionice.
| - obračun po kompletu | kpl | 10 |  | 0
7.11. | Križna spojnica za Fe/Zn 25x4 mm traku
Isporuka, montaža i spajanje križne spojnice za plosnate vodiče Fe/Zn 25x4 mm.
| - obračun po kompletu | kpl | 15 |  | 0
7.12. | PEHD Ø110 mm cijev
Isporuka i montaža u iskopani rov zaštitne cijevi tipa PEHD Ø110 mm, 10 bara. Stavka uključuje i provlačenje potrebnih kabela unutar zaštitne cijevi.
| - obračun po m1 | m1 | 200 |  | 0
7.13. | PEHD Ø75 mm cijev
Isporuka i montaža u iskopani rov zaštitne cijevi tipa PEHD Ø75 mm, 10 bara. Stavka uključuje i provlačenje potrebnih kabela unutar zaštitne cijevi.
| - obračun po m1 | m1 | 500 |  | 0
B.7. | PUNIONICE ELEKTRIČNIH VOZILA - UKUPNO |  |  |  | 0
B.8. | OPĆA ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA
8.1. | Elektroenergetski kabeli
Isporuka,polaganje u iskopani rov, u postavljene cijevi u opeci,betonu,knaufu ili polaganje u metalne police, te ugradnju u zid od opeke,betona,knaufa, razdjelnice i spajanje sljedećih kabela (u stavku uključen sav materijal za mehaničko pričvršćenje kabela u zid):
­ obračun po m1
a) | NYY-J 5x10 mm2 | m1 | 22
b) | NYY-J 5x6 mm2 | m1 | 10
c) | NYY-J 3x4 mm2 | m1 | 20
d) | NYM-J 5x2,5 mm2 | m1 | 35
e) | NYM-J 3x2,5 mm2 | m1 | 180
f) | NYM-J 5x1,5 mm2 | m1 | 20
g) | NYM-J 3x1,5 mm2 | m1 | 220
h) | LiYCY 2x0,75 mm2 | m1 | 80
i) | H07V-K 25 mm2 | m1 | 20
j) | H07V-K 16 mm2 | m1 | 35
k) | H07V-K 2,5 mm2 | m1 | 55
8.2. | PVC negorive savitljive cijevi
Dobava i polaganje na zidove PVC negorivih savitljivih cijevi za sekundarni razvod instalacije, komplet s pripadajućim kolčacima, nosačima, kutijama i nastavcima, promjera:
­ obračun po m1
a) | Ø 20 mm | m1 | 220
b) | Ø 25 mm | m1 | 75
c) | Ø 32 mm | m1 | 30
8.3. | PVC negorive krute cijevi
Dobava i polaganje na zidove PNT PVC negorivih krutih cijevi za sekundarni razvod instalacije, pripadajućim kolčacima, nosačima, kutijama i nastavcima, promjera:
­ obračun po m1
a) | Ø 20 mm | m1 | 75
b) | Ø 25 mm | m1 | 50
c) | Ø 32 mm | m1 | 20
8.4. | IPR tipkalo
Isporuka, montaža i spajanje nadgradnog tipkala za isključenje crvene boje (IPR tipkalo). Tipkalo se montira na zid. U stavku ključiti montažni i spojni pribor.
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8.5. | Energetska utičnica 16 A, s poklopcem
Isporuka,montaža podžbukno i spajanje energetske utičnice s poklopcem koja se sastoji od sljedećih elemenata: energetske utičnice 16 A,230 V, ukrasnog bijelog okvira za dva modula i pripadajuće ugradbene kutije
| ­ obračun po komadu | kom | 7
8.6. | Jednopolni prekidač
Isporuka, montaža ugradno i spajanje jednopolnog modularnog prekidača 10 A, 230V, plastičan bijele boje. U stavku uključiti montažni i spojni pribor.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 6 |  | 0
8.7. | Fiksni spoj
Izrada izvoda za fiksni spoj napajanja komunikacijskog ormara -BD. Izvode povezati na pripadajuće strujne krugove.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
8.8. | Spajanje strojarske opreme
Spajanje strojarske opreme u polju na elektroenergetski sustav. Ukupno 1 x vanjska klimatizacijska jedinica, 1 x unutarnja klimatizacijska jedinica, 2 x ventilator, 2 x sobni termostat za upravljanje ventilatorom. U stavku uključiti sva eventualna dodatna spajanja strojarske opreme na el.mrežu koja se može još dodatno pojaviti( za potrebe ponude dodati još 25% količine spajanja).
| ­ obračun po kompleta | kpl | 1
8.9. | Razvodne i ugradbene kutije
Isporuka,montaža i spajanje potrebnih razvodnih i ugradbenih kutija sa svim potrebnim priborom. Uključiti u stavku i stezaljke za bezvijčano spajanje kabela. U stavku je uključen i sav potreban materijal i rad za pričvršćenje i montažu u zid.
| ­ obračun po komadu | kom | 20 |  | 0
B.8. | OPĆA ENERGETSKA INSTALACIJA - UKUPNO |  |  |  | 0
B.9. | RASVJETA
9.1. | Rasvjetno tijelo TIP 1
Isporuka, montaža i spajanje: Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, inox kopče, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 8170lm, snaga sistema max 60W (LED izvor+driver), temperatura boje svjetlosti 4000K, uzvrata boje Ra≥80, zaštita od zaprljanja min. IP66, mehanička zaštita min. IK10, životni vijek ≥50.000h, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera, dimenzija dxšxv 1200x150x110mm ±20%, ENEC certifikat
| ­ obračun po komadu | kom | 11 |  | 0
9.2. | Rasvjetno tijelo TIP 2
Isporuka, montaža i spajanje: Svjetiljka reflektorska sa integriranim senzorom pokreta, LED izvor svjetlosti, kućište od tlačno lijevanog aluminija sa zakretnim nosačem crne boje, silikonska brtva, simetrična optika, pokrov od kaljenog stakla, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2200lm, snaga sistema max 25W (LED izvor+driver), Ra>80, temperatura boje svjetlosti 3000K, životni vijek ≥50.000h, zaštita od zaprljanja min. IP65, stupanj mehaničke zaštite min. IK07.
| ­ obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
9.3. | Rasvjetno tijelo TIP 3
Isporuka, montaža i spajanje: Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED min 410lm, 240V, 50Hz, max. 5W, simetrična optika, autonomija 3h, pripravni spoj, s polikarbonatnim kućištem, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, funkcija autotesta, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja min. IP65.
| ­ obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
9.4. | Rasvjetno tijelo TIP 4
Isporuka, montaža i spajanje: Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje piktograma, izvor LED, 240V, 50Hz, 1W, autonomija 3h, stalni spoj, s polikarbonatnim kućištem, vidljivost piktograma min. 25m, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, funkcija autotesta, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja min. IP65
| ­ obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
B.9. | RASVJETA - UKUPNO |  |  |  | 0
B.10. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA
Sve donje stavke u sebi uključuju isporuku,montažu i spajanje svih elemenata prema shemama.
10.1. | Komunikacijski ormar -KO
Isporuka i montaža zidnog nadgradnog komunikacijskog ormara 19", 9U, sa kompletom za uzemljenje, bravicom, prednjim staklenim vratima i ugrađenom opremom : - prespojni patch panel, 12xRJ45 Cat.6, oklopljeni 360° (kom 1) - horizontala vodilica kabela sa 5 prstenova, 19" (kom 1) - napojni panel 19" sa 3x220V i prenaponskom zaštitom (kom 1) - polica fiksna, 19" (kom 1) - držač za dokumente A4 (kom 1) - vertikalni kabelski kanal za vođenje kabela visine 9U (kom 2) - prstenovi za vođenje kabela 80x80mm (kom 2) - prespojni kabel RJ45-RJ45, 2m Cat.6 (kom 10) - sitni montažni materijal (vijak/matica)
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
10.2. | Switch 8-Port (unutar ormara -KO)
Isporuka,montaža i spajanje: Switch 8-Port 10/100/1000 RJ-45 + 2-Port SFP Slots Ugrađuje se u ormar -KO, 1U, 19'' Podržava PoE snage do 30.8 watts za svaki PoE port Auto detekcija POE uređaja Podrška za VLAN Podrška za Spanning Tree Protocol Podrška za Link Aggregation Omogućen Port Mirror (many-to-1)
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
10.3. | S/FTP kabel
Isporuka,montaža i spajanje telekomunikacijskog kabela tipa S/FTP kabel kategorije 6, s LSOH izolacijom, 4x2x0,8, 10G. Stavka uključuje polaganje u cijevi.
| ­ obračun po m1 | m1 | 420 |  | 0
10.4. | PEHD Ø40 mm cijev
Isporuka i montaža u iskopani rov zaštitne cijevi tipa PEHD Ø40 mm, 10 bara. Stavka uključuje i provlačenje potrebnih kabela unutar zaštitne cijevi.
| - obračun po m1 | m1 | 345 |  | 0
B.10. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA - UKUPNO |  |  |  | 0
B.11. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA
Sve donje stavke u sebi uključuju isporuku,montažu i spajanje svih elemenata do potpune funkcionalnosti.
11.1. | Temeljni uzemljivač
Isporuka,montaža i spajanje Fe/Zn 25x4 mm trake za izradu temeljnog uzemljivača. Traka se postavlja sječimice u temelj ili sloj podložnog betona, ispod hidroizolacije, na dubini od 10 cm iznad donjeg ruba temelja.
| ­ obračun po m1 | m1 | 65 |  | 0
11.2. | Krovni prihvat
Isporuka,montaža i spajanje vodiča od aluminija promjera Ø10 mm za izradu krovnog prihvatnog sustava LPS-a.
| ­ obračun po m1 | m1 | 35 |  | 0
11.3. | Nosači krovnog prihvata
Isporuka,montaža nosača krovnih instalacija za ravni krov za prihvat krovne ALU Ø10mm žice. Montaža sa razmakom 1,0 m. U stavci montažni i spojni pribor.
| ­ obračun po komadu | kom | 35 |  | 0
11.4. | Odvodi
Isporuka i montaža odvoda izvedenog od vodiča aluminij promjera Ø10 mm od prihvata na krovu građevine do mjernog spoja te spajanje na prihvat te izvod na mjernom spoju. Duljina odvoda prosječno 3 m.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 4 |  | 0
11.5. | Izvodi (veza temeljni uzemljivač-odvod)
Isporuka,montaža i spajanje izvoda izvedenog od Fe/Zn 25x4 mm trake od temeljnog uzemljivača do mjernog spoja. Duljina izvoda prosječno 3 m. U stavku uključiti mehaničku zaštitu trake od tla do mjernog spoja.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 4 |  | 0
11.6. | Fasadni mjerni spoj
Isporuka, montaža i spajanje metalnog ormarića s križnom spojnicom za izradu mjernog spoj na fasadi građevine. Križna spojnica za spoj plosnatog i okruglog vodiča. Mjerni spoj označiti prema projektu. U stavku uključiti sav potreban rad i materijal.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 4 |  | 0
11.7. | Izvodi prema metalnim dijelovima i tehničkoj opremi
Izrada izvoda kao spoja temeljnog uzemljivača zgrade s metalnim dijelovima i tehničkom opremom kao što su metalna vrata, metalne rešetke, transformatori, srednjenaponska postrojenja, razdjelnice i sl. Izvršiti povezivanje izvoda izvedenog trakom Fe/Zn 25x4 mm sa uzemljivačkom sabirnicom razdjelnice i metalnim dijelovima opreme. Duljina izvoda prosječno 5 m. U stavci montažni i spojni pribor.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 18 |  | 0
11.8. | Križna spojnica za plosnate vodiče
Isporuka, montaža i spajanje križne spojnice za plosnate vodiče.
| ­ obračun po komadu | kom | 25 |  | 0
11.9. | Križna spojnica za okrugle vodiče
Isporuka, montaža i spajanje križne spojnice za okrugle vodiče.
| ­ obračun po komadu | kom | 10 |  | 0
11.10. | Elementi za pričvršćenje
Isporuka,montaža i spajanje svih potrebnih elemenata za pričvršćenje trake/vodiča za krov ili fasadu.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
B.11. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA - UKUPNO |  |  |  | 0
B.12. | SUSTAV VATRODOJAVE
12.1. | Centrala vatrodojave
Dobava i isporuka centrale za dojavu požara s jednom petljom sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - umreživa - 1 vatrodojavna petlja, neproširiva, max. 240 elemenata na petlji - metalno kućište s plastičnom prednjom pločom - integrirano 24V/4A napajanje i punjač za baterije od 1.2A za baterije od 17Ah - Ethernet priključak za umrežavanje centrala, daljinsko programiranje, IP dojavu, BMS monitoring ili MODBUS protokol - mogućnost povezivanja putem mreže na cloud sustav za nadzor i održavanje sustava ili Android/iOS aplikaciju - mini USB port za konfiguraciju preko računala - mogućnost ugradnje micro SD kartice za prikaz topografskih karti, spremanje i čitanje konfiguracija te spremanje zapisa događaja
`- RS485 za izdvojene tipkovnice (podrška za 14 izdvojenih tipkovnica) ili umrežavanje u mrežu centrala (podrška za 50 umreženih centrala) - 4 konfigurabilna I/O kanala za 1A nadzirane naponske ulaze ili izlaze - 1 konfigurabilni relejni izlaz - LCD dodirni zaslon - silikonske tipke za osnovne funkcije - minimalno 1000 zona - minimalno 1000 grupa za aktivacijsku logiku - Zapis minimalno 2000 događaja - konfigurabilni zaslon sa slikama, tekstom, ikonama i funkcijskim tipkama
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
12.2. | Vatrootporni ormar
Dobava i isporuka vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale. Izrada od čeličnog pocinčanog lima, završna obrada plastifikacijom u boji RAL kataloga po specifikaciji naručitelja - ostakljena vrata izvedena su protupožarnim staklom u klasi F60, debljine 21cm- ugrađena protupožarna brava i cilindar sa tri ključa- certificiran po ovlaštenim ustanovama u RH.
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
12.3. | Telefonski komunikator
Dobava i isporuka telefonskog komunikatora za centralu dojave požara sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - spaja se izravno na matičnu ploču centrale za dojavu požara - podržava minimalno 100 glasovnih poruka (sveukupnog trajanja do 8 minuta) - podržava minimalno 100 akcija - minimalno 32 prilagodljive SMS poruke - minimalno 32 telefonska broja za dojavu (digitalno, glasovno, SMS) - napajanje od 19 do 30 Vdc
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
12.4. | Akumulatorske baterije
Dobava i isporuka akumulatorskih baterija za rezervno napajanje sustava za dojavu požara. Napon 12 VDC, kapacitet 18 Ah.
| ­ obračun po komadu | kpl | 2 |  | 0
12.5. | Adresabilni optički detektor
Dobava i isporuka adresabilnog optičkog detektora s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - ugraden izolator petlje - napredni dizajn optičke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc
| ­ obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
12.6. | Podnožje za detektore
Dobava i isporuka podnožja za konvencionalne detektore adresabilne detektore. Mora biti opremljeno sa kontaktom (mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora.
| ­ obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
12.7. | Adresabilni ručni javljač
Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača požara s integriranim izolatorom petlje, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - mora imati prozirni plastični element za aktivaciju koje se mora moći ručno vratiti u neutralan položaj, bez lomljenja i potrebe za zamjenom nakon svake aktivacije - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - ugrađen izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
12.8. | Adresabilna sirena
Dobava i isporuka adresabilne sirene napajane iz petlje, niske potrošnje, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - termoplastično kućište crvene boje - izbor minimalno 14 tonova (putem zasebnog programatora ili centrale za dojavu požara) - mogućnost sinkronizacije s ostalim sirenama u sustavu - signalizacijska LED s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A)@1m - integriran izolator kratkog spoja - radni napon minimalno u rasponu od 20 do 30Vdc - min. IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju (IP21 prema HRN EN 54-3) - radna temperatura -10°C do +55°C
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
12.9. | Adresabilna sirena s bljeskalicom
Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom za zidnu ugradnju sljedećih tehničkih karakteristika: - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - ugrađen izolator kratkog spoja petlje - termoplastično kućište crvene boje - izbor najmanje 14 tonova i 2 razine bljeskanja (putem softvera centrale ili ručnog programatora) - svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W = 3,5-10 - frekvencija bljeskanja 0.5Hz - obavezna sinkronizacija s ostalim adresabilnim sirenama u sustavu - signalizacijska LED s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A)@1m - boja bljeskanja - bijela - napajanje 18-30Vdc - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
12.10. | Knjiga održavanja
Dobava i isporuka knjige održavanja sustava za dojavu požara
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
12.11. | Naljepnice (putokazi)
Dobava i isporuka naljepnica (putokaza) tipa D1 i D2 za označavanje puta od prijelaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu požara.
| ­ obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
12.12. | Montaža vatrodojavne centrale
Montaža adresabilne vatrodojavne centrale: Montaža adresabilne vatrodojavne centrale na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Montaža i spajanje akumulatora za vatrodojavnu centralu; Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale Ugradnja svih kartica petlje i kartica proširenja
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
12.13. | Montaža i spajanje podnožja
Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju
| ­ obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
12.14. | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora
Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora
| ­ obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
12.15. | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje
Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje
| ­ obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
12.16. | Montaža i spajanje vatrodojavne sirene
Montaža i spajanje vatrodojavne sirene
| ­ obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
12.17. | Programiranje telefonske dojave centrale za dojavu požara
Programiranje telefonske dojave centrale za dojavu požara - programiranje telefonske dojave i spajanje na dojavni centar po izboru investitora sa zoningom
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
12.18. | Puštanje sustava za dojavu požara i vatrodojavnih petlji u rad
Puštanje sustava za dojavu požara i vatrodojavnih petlji u rad, uz provjeru petlji, pronalaženje eventualnih grešaka i njihovo ispravljanje, do pune funkcionalnosti svake petlje
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
12.19. | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale
Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
12.20. | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok-shemi
Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok-shemi
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
12.21. | Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara
Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara - u 3 tiskana primjerka te jednom primjeku u digitalnom obliku
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
12.22. | Prvo ispitivanje sustava
Prvo ispitivanje sustava koje vrši tvrtka ovlaštena od strane MUP RH, uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
12.23. | Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara
Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka)
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
12.24. | Instalacijski kabel NHXH FE180/E90 3x2,5mm2
Dobava i isporuka instalacijskog kabela NHXH FE180/E90 3x2,5mm2
| ­ obračun po m1 | m1 | 35 |  | 0
12.25. | Vatrodojavni kabel, 2x1,0 mm2
Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, 2x1,0 mm2 (fleksibilan), oklopljeni aluminijskim plaštom - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni - crvene boje
| ­ obračun po m1 | m1 | 60 |  | 0
12.26. | CS cijev fi 25 mm
Polaganje negorive rebraste CS cijevi fi 25 mm u zid od opeke ili betona, uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor
| ­ obračun po m1 | m1 | 50 |  | 0
12.27. | Bušenje proboja Ø 24 mm
Bušenje proboja Ø 24 mm kroz betonske zidove debljine do 300 mm
| ­ obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
12.28. | Uvlačenje voda u instalacijske cijevi ili kanalice
Uvlačenje voda u instalacijske cijevi ili kanalice
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
B.12. | SUSTAV VATRODOJAVE - UKUPNO |  |  |  | 0
B.13. | ISPITIVANJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA
13.1. | Mjerenja i atesti
Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru u 3 kompleta: - Atest ugrađene opreme i kabela - Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije za sve vrste kabela od strane akreditirane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju - Atest o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa od strane akreditirane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju - Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od ind. napona dodira od strane akreditirane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju - Atest o izvršenom mjerenju jakosti opće i sigurnosne rasvjete od strane akreditirane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju - Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju od strane akreditirane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju
- Atest o izvršenom mjerenju informatičke instalacije sa izdavanjem pisanih protokola za svaki link pojedinačno (Cat.6) - Atest o izvršenom mjerenju optičke instalacije sa izdavanjem pisanih protokola za svaki link pojedinačno - Atest o izvršenom mjerenju telefonske instalacije sa izdavanjem pisanih protokola za svaku paricu pojedinačno (Cat.3) - Ispitni listovi razvodnih ormara od strane akreditirane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju - Naputak za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme
| - obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
13.2. | Puštanje u pogon
Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji
| - obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
13.3. | Izrada projekta izvedenog stanja
Izrada projekta izvedenog stanja elektrotehničkih instalacija od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike te predaja investitoru u 3 primjerka u pisanom obliku i 1 primjerak u elektroničkom obliku
| - obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
B.13. | ISPITIVANJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
B.1. | RADOVI TRAMVAJSKE KONTAKTNE MREŽE - UKUPNO | € |  |  | 0
B.2. | RADOVI NA POSTOJEĆOJ VANJSKOJ RASVJETI - UKUPNO | € |  |  | 0
B.3. | SREDNJENAPONSKO POSTROJENJE, TRANSFORMATORI I OPREMA - UKUPNO | € |  |  | 0
B.4. | RAZDJELNICA -GRO - UKUPNO | € |  |  | 0
B.5. | RAZDJELNICA -OVP - UKUPNO | € |  |  | 0
B.6. | RAZDJELNICA -UR - UKUPNO | € |  |  | 0
B.7. | PUNIONICE ELEKTRIČNIH VOZILA - UKUPNO | € |  |  | 0
B.8. | OPĆA ENERGETSKA INSTALACIJA - UKUPNO | € |  |  | 0
B.9. | RASVJETA - UKUPNO | € |  |  | 0
B.10. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA - UKUPNO | € |  |  | 0
B.11. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA - UKUPNO | € |  |  | 0
B.12. | SUSTAV VATRODOJAVE - UKUPNO | € |  |  | 0
B.13. | ISPITIVANJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA - UKUPNO | € |  |  | 0
B. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - UKUPNO | € |  |  | 0

## C. TROŠKOVNIK STROJ
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
C. | STROJARSKI RADOVI
C.1. | VENTILACIJA TRANSFORMATORSKIH KOMORA
Sve donje stavke u sebi uključuju isporuku,montažu i spajanje svih elemenata do potpune funkcionalnosti. U stavke je uključen i sav sitni montažni i potrošni materijal.
1.1. | Centrifugalni krovni ventilator
Dobava i montaža centrifugalnog krovnog ventilatora s vertikalnim ispuhom za odsis zraka iz trafostanice. Postolje je izrađeno od pocinčanog lima, a zaštitna hauba od aluminija. Visokoučinkovito radijalno ventilatorsko kolo s unatrag savinutim lopaticama od polimera, dinamički izbalansirano s rotorom. Motor s kugličnim ležajevima i vanjskim rotorom, zatvoren, zaštita IP 54. Motorna zaštita s ugrađenim termo kontaktima koje je potrebno spojiti na uređaj za zaštitu motora ili odgovarajući trafo regulator. Proizvod slijedećih tehničkih karakteristika: - Protok zraka: V= 5000 m3/h, pri H=150 Pa, - Napon: U=230V, 50Hz, - Snaga: 0,875 kW, - Max. temp. transportiranog zraka: 60˚C, - Nivo zvučnog tlaka na 4 m Lpa=59 Uz ventilator se isporučuju i montiraju slijedeći elementi: - Postolje ventilatora za ravni krov - Termostat TME 4 (1 kom) - Nepovratna zaklopka RVS 400 (1 kom)
| ­ obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
1.2. | Zaštitna rešetka
Dobava i montaža zaštitne rešetke AFŽM+UR predviđene za ugradnju u donjoj zoni vanjskih vrata u boji vanjske bravarije, izrađena od al. profila eloksiranih u prirodnoj boji aluminija sa pocinčanom žičanom mrežicom na stražnjoj strani. Žaluzina se montira vijcima na metalni okvir vrata transformatorske komore. Veličina rešetke 597x597 mm +/- 5%.
| ­ obračun po komadu | kom | 4 |  | 0
1.3. | Ispitivanje te servisno puštanje u pogon ventilatora
Ispitivanje te servisno puštanje u pogon ventilatora.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
C.1. | VENTILACIJA TRANSFORMATORSKIH KOMORA |  |  |  | 0
C.2. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA - SPLIT SUSTAV
Sve donje stavke u sebi uključuju isporuku,montažu i spajanje svih elemenata do potpune funkcionalnosti. U stavke je uključen i sav sitni montažni i potrošni materijal.
2.1. | Vanjska jedinica split sustava
Dobava i montaža vanjske jedinice split sustava (reverzibilna dizalica topline),serija M, zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim kompresorom s inverterskom regulacijom snage i potrošnje, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad, sljedećih tehničkih značajki: - nominalni učinak hlađenja: Qhl = 6,1 (1,4 - 7,3) kW - apsorbirana snaga: 1,59 kW / 230 V / 1 faza / 50 Hz - godišnja potrošnja: 288 kWh/g - sezonska energetska učinkovitost: SEER = A++ (7,4) - nominalni učinak grijanja: Qgr = 6,8 (2,0 - 8,6) kW - apsorbirana snaga: 1,67 kW / 230 V / 1 faza / 50 Hz - učinak grijanja: pri referentnoj temperaturi (-10 °C): 4,6 kW - pri bivalentnoj temperaturi (-10 °C): 4,6 kW - pri min. temperaturi radnog područja (-15 °C): 3,7 kW - snaga pomoćnog elektrogrijača: 0,0 kW
- godišnja potrošnja: 1398 kWh/g - sezonska energetska učinkovitost: SCOP = A++ (4,6) - protok zraka - hlađenje: 52,1 m3/min - protok zraka - grijanje: 52,1 m3/min - područje hlađenja: -10 °C do +46°C - područje grijanja: -15 °C do +24 °C - nivo zvučnog tlaka - hlađenje (SPL): 56 dB (A) - nivo zvučne snage - hlađenje(PWL): 69 dB (A) - nivo zvučnog tlaka - grijanje(SPL): 57 dB (A) - dimenzije: V × Š × D: 714 × 800 × 285 mm - masa: 40 kg - maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 30 m - maksimalna dozvoljena visina cijevnog razvoda: 12 m - priključak R32 - tekuća faza: 6,35 mm - priključak R32 - plinovita faza: 12,7 mm
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Unutarnja jedinica inverter sustava
Dobava i montaža unutarnje jedinice inverter sustava s maskom,opremljena ventilatorom s 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, integriranim Wi-Fi sučeljem, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki: - učinak hlađenja: Qh = 6,1 (1,4 - 7,3) kW - učinak grijanja: Qg = 6,8 (2,0 - 8,6) kW - medij: R32 - razina zvučnog tlaka (SPL)-hlađenje: 29-37-41-45-48 dB (A) - razina zvučne snage (PWL) - hlađenje: 65 dB (A) - razina zvučnog tlaka (SPL) -grijanje: 30 - 37 - 41 - 45 - 48 dB (A) - količina zraka(hlađenje): V= 9,4 - 11,0 - 13,2 - 16,0 - 18,9 m3/min - količina zraka (grijanje): V= 10,8 - 13,4 - 15,4 - 17,4- 20,3 m3/min - dimenzije: V × Š × D = 325 x 1100 x 257 mm - masa: 16 kg Uključivo: - integrirano sučelje za Wi-Fi upravljanje - infracrveni daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i satom
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
2.3. | Cijevi za kondenzat
Dobava i montaža razvoda cijevi za kondenzat koje će se voditi u zidu ili po podu za svaku unutarnju jedinicu. U isporuku uključiti cijevne spojnice, brtve te sav materijal za spajanje i ovješenje. PVC Ø 25
| ­ obračun po m1 | m1 | 7 |  | 0
2.4. | Toplinska izolacijska cijev
Dobava i montaža toplinske izolacije cijevi za odvođenje kondenzata cijevnom toplinskom izolacijom s parnom branom debljine 13 mm.
| ­ obračun po m1 | m1 | 7 |  | 0
2.5. | Polipropilenski sifon
Dobava i montaža polipropilenskih sifona za prihvat kondenzata sa mehaničkom i vodenom blokadom mirisa, te uloškom za čišćenje kod spoja kondenzata tip HL-138.
| - obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
2.6. | Nosač za vanjsku jedinicu
Dobava i montaža nosača za vanjsku jedinicu
| - obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Tlačna proba i vakumiranje freonskog razvoda
Tlačna proba i vakumiranje freonskog razvoda.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
2.8. | Sevisno puštanje u pogon split sustava
Sevisno puštanje u pogon split sustava.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
C.2. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA - SPLIT SUSTAV |  |  |  | 0
C.3. | DOKUMENTACIJA
3.1. | Izrada projekta izvedenog stanja
Izrada projekta izvedenog stanja strojarskih instalacija od strane ovlaštenog inženjera strojarstva te predaja investitoru u 3 primjerka u pisanom obliku i 1 primjerak u elektroničkom obliku
| - obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
C.3. | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
C.1. | VENTILACIJA TRANSFORMATORSKIH KOMORA | € |  |  | 0
C.2. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA - SPLIT SUSTAV | € |  |  | 0
C.3. | DOKUMENTACIJA | € |  |  | 0
C. | STROJARSKI RADOVI - UKUPNO | € |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
B. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
C. | STROJARSKI RADOVI | 0
| RADOVI - UKUPNO | 0